Схема теплоснабжения

Сельского поселения

«Карский сельсовет» ЗР НАО

(актуализация на 2025 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесённых к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 10. Перспективные топливные балансы

10.1.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии 
а территории городского округа

10.2.	Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

10.3.	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

10.4.	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам», их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

10.5.	Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

10.6.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

10.7.	Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Глава 10. Перспективные топливные балансы

  - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории 
Сельского поселения «Карский сельсовет» ЗР НАО приведены в таблицах ниже.

Таблица 1. Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии ЖКУ «Усть-Кара» МП ЗР «Севержилкомсервис»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖКУ «Усть-Кара» МП ЗР «Севержилкомсервис» котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 270,1 | 344 | 308 | 306 | 337 | н.д. | н.д. |
| Присоединенная нагрузка (с учетом потерь) | Гкал/ч | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | 0,112 | н.д. | н.д. |
| Годовой расход натурального топлива | т.н.т | 123,6 | 154 | 148 | 163 | 351 | н.д. | н.д. |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 91,5 | 123,3 | 115 | 128 | 123 | н.д. | н.д. |
| Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии) | кг у.т./Гкал | 352,9 | 358,3 | 483 | 417 | 356 | н.д. | н.д. |
| Максимальный часовой расход условного топлива | т.у.т./ч | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | 0,0039 | н.д. | н.д. | н.д. |

Таблица 1.1 Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии ЖКУ «Усть-Кара» МП ЗР «Севержилкомсервис»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖКУ «Усть-Кара» МП ЗР «Севержилкомсервис» котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 270,1 | 407 | 274 | 369 | 259 | н.д. | н.д. |
| Присоединенная нагрузка (с учетом потерь) | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | н.д. | н.д. |
| Годовой расход натурального топлива | т.н.т | 143,7 | 208 | 183 | 182 | 277 | н.д. | н.д. |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 106,3 | 163 | 142 | 142 | 155 | н.д. | н.д. |
| Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии) | кг у.т./Гкал | 424,4 | 404,7 | 668,5 | 385 | 586 | н.д. | н.д. |
| Максимальный часовой расход условного топлива | т.у.т./ч | 0,080 | 0,080 | 0,080 | 0,080 | н.д. | н.д. | н.д. |

Таблица 1.2 Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии ЖКУ «Усть-Кара» МП ЗР «Севержилкомсервис»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖКУ «Усть-Кара» МП ЗР «Севержилкомсервис» котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 74,6 | 81,5 | 94,5 | 88 | 100 | н.д. | н.д. |
| Присоединенная нагрузка (с учетом потерь) | Гкал/ч | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | н.д. | н.д. |
| Годовой расход натурального топлива | т.н.т | 6,89 | 8,33 | 9 | 10 | 105 | н.д. | н.д. |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 9,93 | 12,05 | 13 | 14 | 18 | н.д. | н.д. |
| Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии) | кг у.т./Гкал | 139,5 | 148,1 | 138,9 | 167 | 185 | н.д. | н.д. |
| Максимальный часовой расход условного топлива | т.у.т./ч | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | 0,0031 | н.д. | н.д. | н.д. |

Таблица 1.2. Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии ЖКУ «Усть-Кара» МП ЗР «Севержилкомсервис»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖКУ «Усть-Кара» МП ЗР «Севержилкомсервис» котельная № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 207,56 | 313,3 | 281 | 277 | 221 | н.д. | н.д. |
| Присоединенная нагрузка (с учетом потерь) | Гкал/ч | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | н.д. | н.д. |
| Годовой расход натурального топлива | т.н.т | 119,6 | 150 | 139 | 144 | 230 | н.д. | н.д. |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 88,5 | 114 | 109 | 114 | 73 | н.д. | н.д. |
| Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии) | кг у.т./Гкал | 444,3 | 366,7 | 390 | 410 | 332 | н.д. | н.д. |
| Максимальный часовой расход условного топлива | т.у.т./ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 | 0,021 | н.д. | н.д. | н.д. |

Таблица 1.3. Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии ЖКУ «Усть-Кара» МП ЗР «Севержилкомсервис»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖКУ «Усть-Кара» МП ЗР «Севержилкомсервис» котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 25,2 | 31,4 | 29 | 31 | 30 | н.д. | н.д. |
| Присоединённая нагрузка (с учетом потерь) | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | н.д. | н.д. |
| Годовой расход натурального топлива | т.н.т | 3,88 | 3,82 | 5,2 | 4,8 | 32 | н.д. | н.д. |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 5,62 | 5,54 | 7,67 | 5,9 | 9,8 | н.д. | н.д. |
| Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии) | кг у.т./Гкал | 191,7 | 176,3 | 264,4 | 186 | 322 | н.д. | н.д. |
| Максимальный часовой расход условного топлива | т.у.т./ч | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | - | н.д. | н.д. |

Таблица 2. Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии ЖКУ «Усть-Кара» МП ЗР «Севержилкомсервис»

| Показатель | Ед. изм. | Расчётный срок актуализации схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2033 | 2038 |
| ЖКУ «Усть-Кара» МП ЗР «Севержилкомсервис» котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник | 1 | Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 270,1 | 358,6 | 321 | 318 | 351 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Отпуск в сеть | Гкал | 259,26 | 344,3 | 308 | 306 | 337 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 91,5 | 123,3 | 115,3 | 128 | 123 | н.д. | н.д. | н.д. |
| газ | тыс. тут | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| дизельное топливо | тыс. тут | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| уголь | тыс. тут | 91,5 | 123,3 | 115,3 | 128 | 123 | н.д. | н.д. | н.д. |
| УРУТ на отпуск тепла с коллекторов | кг.ут/Гкал | 352,9 | 358 | 374,1 | 417 | 366 | н.д. | н.д. | н.д. |

Таблица 2.1. Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии ЖКУ «Усть-Кара» МП ЗР «Севержилкомсервис»

| Показатель | Ед. изм. | Расчётный срок актуализации схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2033 | 2038 |
| ЖКУ «Усть-Кара» МП ЗР «Севержилкомсервис» котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник | 1 | Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 261,0 | 424,9 | 286,2 | 384 | 277 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Отпуск в сеть | Гкал | 250,6 | 407 | 274,8 | 369 | 266 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 106,3 | 163 | 142,7 | 163 | 154 | н.д. | н.д. | н.д. |
| газ | тыс. тут | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| дизельное топливо | тыс. тут | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| уголь | тыс. тут | 106,3 | 163 | 142,7 | 163 | 154 | н.д. | н.д. | н.д. |
| УРУТ на отпуск тепла с коллекторов | кг.ут/Гкал | 424,4 | 400,7 | 519,4 | 385 | 586 | н.д. | н.д. | н.д. |

Таблица 2.2. Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии ЖКУ «Усть-Кара» МП ЗР «Севержилкомсервис»

| Показатель | Ед. изм. | Расчётный срок актуализации схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2033 | 2038 |
| ЖКУ «Усть-Кара» МП ЗР «Севержилкомсервис» котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник | 1 | Котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал |  | 84,9 | 98,5 | 92 | 105 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Отпуск в сеть | Гкал |  | 81,5 | 94,5 | 88 | 100 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут |  | 12,08 | 13 | 14 | 18,6 | н.д. | н.д. | н.д. |
| газ | тыс. тут |  | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| дизельное топливо | тыс. тут |  | 12,08 | 13 | 14 | 18,6 | н.д. | н.д. | н.д. |
| уголь | тыс. тут |  | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| УРУТ на отпуск тепла с коллекторов | кг.ут/Гкал |  | 148,1 | 138 | 167 | 185 | н.д. | н.д. | н.д. |

Таблица 2.3. Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии ЖКУ «Усть-Кара» МП ЗР «Севержилкомсервис»

| Показатель | Ед. изм. | Расчётный срок актуализации схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2033 | 2038 |
| ЖКУ «Усть-Кара» МП ЗР «Севержилкомсервис» котельная № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник | 1 | Котельная № 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 207,5 | 326 | 293 | 289 | 230 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Отпуск в сеть | Гкал | 199,2 | 313,03 | 281 | 277 | 30,5 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 88,54 | 114,8 | 109 | 114 | 73 | н.д. | н.д. | н.д. |
| газ | тыс. тут | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| дизельное топливо | тыс. тут | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. |
| уголь | тыс. тут | 88,54 | 114,8 | 109 | 114 | 73 | н.д. | н.д. | н.д. |
| УРУТ на отпуск тепла с коллекторов | кг.ут/Гкал | 444,33 | 366,7 | 390 | 410 | 322 | н.д. | н.д. | н.д. |

Таблица 2.4. Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии ЖКУ «Усть-Кара» МП ЗР «Севержилкомсервис»

| Показатель | Ед. изм. | Расчётный срок актуализации схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2033 | 2038 |
| ЖКУ «Усть-Кара» МП ЗР «Севержилкомсервис» котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник | 1 | Котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 30,5 | 32 | 30,2 | 33 | 31,1 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Отпуск в сеть | Гкал | 29,3 | 31 | 29,0 | 31 | 30,5 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 5,62 | 5,54 | 7,67 | 5,9 | 9,8 | н.д. | н.д. | н.д. |
| газ | тыс. тут | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| дизельное топливо | тыс. тут | 5,62 | 5,54 | 7,67 | 5,9 | 9,8 | н.д. | н.д. | н.д. |
| уголь | тыс. тут | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| УРУТ на отпуск тепла с коллекторов | кг.ут/Гкал | 191,72 | 176,3 | 264,4 | 186 | 322 | н.д. | н.д. | н.д. |

  - Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Нормативные запасы топлива на источниках тепловой энергии в Ненецком автономном округе для прохождения осенне-зимнего периода годов утверждаются постановлением органов государственной власти ненецкого автономного округа в соответствии:

- п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,

- пп. 5 п. 16 Положения о Департаменте строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, утверждённого постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 08.12.2014 № 474-п.

Таблица 3. Результаты расчётов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива (ЖКУ «Усть-Кара» МП ЗР «Севержилкомсервис» котельная № 1)

| Источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии), кг.у.т./Гкал | Вид резервного топлива | ННЗТ, т н.т. | НЭЗТ, т н.т. | ОНЗТ, т н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ближайшая перспектива (2021-2025 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 306-344,3 | 352,9-374 | Дизельное топливо | - | - | - |
| Среднесрочная перспектива (2026-2030 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | - | - | Дизельное топливо | - | - | - |
| Долгосрочная перспектива (2031-2038 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | - | - | Дизельной топливо | - | - | - |

Таблица 3.1. Результаты расчётов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива (ЖКУ «Усть-Кара» МП ЗР «Севержилкомсервис» котельная № 2)

| Источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии), кг.у.т./Гкал | Вид резервного топлива | ННЗТ, т н.т. | НЭЗТ, т н.т. | ОНЗТ, т н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ближайшая перспектива (2021-2025 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 | 274-407,9 | 424,2-586 | Дизельное топливо | - | - | - |
| Среднесрочная перспектива (2026-2030 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 | - | - | Дизельное топливо | - | - | - |
| Долгосрочная перспектива (2031-2038 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 | - | - | Дизельной топливо | - | - | - |

Таблица 3.2. Результаты расчётов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива (ЖКУ «Усть-Кара» МП ЗР «Севержилкомсервис» котельная № 3)

| Источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии), кг.у.т./Гкал | Вид резервного топлива | ННЗТ, т н.т. | НЭЗТ, т н.т. | ОНЗТ, т н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ближайшая перспектива (2021-2025 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3 | 81,5-94 | 138,9-185 | Дизельное топливо | - | - | - |
| Среднесрочная перспектива (2026-2030 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3 | - | - | Дизельное топливо | - | - | - |
| Долгосрочная перспектива (2031-2038 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3 | - | - | Дизельной топливо | - | - | - |

Таблица 3.3. Результаты расчётов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива (ЖКУ «Усть-Кара» МП ЗР «Севержилкомсервис» котельная № 4)

| Источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии), кг.у.т./Гкал | Вид резервного топлива | ННЗТ, т н.т. | НЭЗТ, т н.т. | ОНЗТ, т н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ближайшая перспектива (2021-2025 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4 | 281 | 444,4-390 | Дизельное топливо | - | - | - |
| Среднесрочная перспектива (2026-2030 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4 | - | - | Дизельное топливо | - | - | - |
| Долгосрочная перспектива (2031-2038 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4 | - | - | Дизельной топливо | - | - | - |

Таблица 3.4. Результаты расчётов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива (ЖКУ «Усть-Кара» МП ЗР «Севержилкомсервис» котельная № 4)

| Источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии), кг.у.т./Гкал | Вид резервного топлива | ННЗТ, т н.т. | НЭЗТ, т н.т. | ОНЗТ, т н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ближайшая перспектива (2021-2025 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 5 | 29-31,4 | 176,3-322,2 | Дизельное топливо | - | - | - |
| Среднесрочная перспектива (2026-2030 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 5 | - | - | Дизельное топливо | - | - | - |
| Долгосрочная перспектива (2031-2038 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 5 | - | - | Дизельной топливо | - | - | - |

Вид топлива, потребляемый каждым источником тепловой энергии на территории 
СП «Карский сельсовет» ЗР НАО представлен в таблице ниже.

Таблица 4. Вид топлива, потребляемый каждым источником тепловой энергии на территории СП «Карский сельсовет» ЗР НАО представлен

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива |
| --- | --- | --- |
|  |  | Основное |
| ЖКУ «Усть-Кара» МП ЗР «Севержилкомсервис» |  |  |
| 1 | Котельная № 1 Средней общеобразовательной школы, п. Усть-Кара | Каменный уголь |
| 2 | Котельная № 2 Детский сад п. Усть Кара | Каменный уголь |
| 3 | Котельная № 3 Дом культуры п. Усть Кара | Дизельное топливо |
| 4 | Котельная № 4 Карская амбулатория п. Усть Кара | Каменный уголь |
| 5 | Котельная № 5 Библиотека п. Усть Кара | Дизельное топливо |

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам», 
их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Информация о видах топлива представлена в таблице ниже.

Таблица 5. Виды топлива

| № п/п | Наименование котельной | Среднегодовая калорийность топлива |  |  | Доля в производстве ТЭ, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Газ, ккал/нм³ | Уголь, ккал/кг | Мазут, ккал/кг | Газ | Уголь | Мазут |
| ЖКУ «Усть-Кара» МП ЗР «Севержилкомсервис» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 Средней общеобразовательной школы, п. Усть-Кара | - | 7 300 | - | 0 | 34 | 0 |
| 2 | Котельная № 2 Детский сад п. Усть-Кара | - | 7 300 | - | 0 | 44 | 0 |
| 3 | Котельная № 3 Дом культуры п. Усть-Кара | - | - | 10 130 | 0 | 0 | 70 |
| 4 | Котельная № 4 Карская амбулатория п. Усть-Кара | - | 7 300 | - | 0 | 21 | 0 |
| 5 | Котельная № 5 Библиотека п. Усть-Кара | - | - | 10 130 | 0 | 0 | 30 |

  - Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый 
по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

По состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения, на территории

Сельского поселения «Карский сельсовет» ЗР НАО в качестве топлива, используемого в системах теплоснабжения, преобладает как твёрдое - уголь, так жидкое - дизельное топливо.

Распределение потребления топлива за 2024 год в Сельское поселение «Карский сельсовет» 
ЗР НАО представлено в таблице ниже.

Таблица 6. Распределение потребления топлива в Сельское поселении «Карский сельсовет» ЗР НАО

| Вид топлива | Потребление в 2024 году, т.у.т. | Доля в Сельском поселении «Карский сельсовет» ЗР НАО,% |
| --- | --- | --- |
| Природный газ | - | - |
| Дизельное топливо | 28,5 | 8 |
| Каменный уголь | 347 | 92 |

  - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

В качестве приоритетного направления развития топливного баланса, на территории 
Сельского поселения «Карский сельсовет» ЗР НАО предполагается развитие газового комплекса.

  - Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных 
в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Изменения в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения отсутствуют.