Схема теплоснабжения

Сельского поселения

«Андегский сельсовет» ЗР НАО

(актуализированная на 2025 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

10.	Глава 10. Перспективные топливные балансы

10.1.	Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых 
и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии 
а территории городского округа

10.2.	Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

10.3.	Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

10.4.	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля 
в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам», их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

10.5.	Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

10.6.	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

10.7.	Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

- Глава 10. Перспективные топливные балансы

  - Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории городского округа

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории 
Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО приведены в таблицах ниже.

Таблица 1-3. Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии ЖКУ «Андег» МП ЗР «Севержилкомсервис»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2029 | 2030-2038 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 161 | 187 | 165 | 168 | н.д. | н.д. | н.д. |  |
| Присоединенная нагрузка (с учетом потерь) | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | н.д. | н.д. | н.д. |  |
| Годовой расход натурального топлива | т.н.т | 29,03, | 35,5 | 30 | 27,2 | н.д. | н.д. | н.д. |  |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 42,09 | 51 | 44 | 39,7 | н.д. | н.д. | н.д. |  |
| Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии) | кг у.т./Гкал | 261,1 | 272 | 269 | 235 | н.д. | н.д. | н.д. |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива | т.у.т./ч | 0,01 | 0,01 | - | - | - н.д. | н.д. | н.д. |  |

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2029 | 2030-2038 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 68,6 | 91 | 48,6 | - | - | - | - |  |
| Присоединенная нагрузка (с учетом потерь) | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | - | - | - | - |  |
| Годовой расход натурального топлива | т.н.т | 8,04 | 9,8 | 6,05 | - | - | - | - |  |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 11,6 | 14,4 | 9 | - | - | - | - |  |
| Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии) | кг у.т./Гкал | 169,0 | 158 | 181 | - | - | - | - |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива | т.у.т./ч | 0,001 | 0,001 | - | - | - | - | - |  |

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 238,2 | 291 | 258 | 241 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Присоединенная нагрузка (с учетом потерь) | Гкал/ч | 0,043 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Годовой расход натурального топлива | т.н.т | 32,8 | 33,5 | 31 | 31 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 46,9 | 49 | 46 | 45 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии) | кг у.т./Гкал | 197,04 | 168 | 123 | 186 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Максимальный часовой расход условного топлива | т.у.т./ч | 0,012 | 0,012 | - | 0,012 | - н.д. | н.д. | н.д. |

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 0 | 14,6 | 101 | 139 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Присоединенная нагрузка (с учетом потерь) | Гкал/ч | 0 | 0,043 | 0,043 | 0,043 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Годовой расход натурального топлива | т.н.т | 0 | 3,3 | - | 31 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 0 | 4,7 | 22 | 45 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии) | кг у.т./Гкал | 0 | 320,1 | 221 | 210 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Максимальный часовой расход условного топлива | т.у.т./ч | 0 | 0,012 | - | 0,012 | - н.д. | н.д. | н.д. |

Таблица 4-6. Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии ЖКУ «Андег» МП ЗР «Севержилкомсервис»

| Показатель | Ед. изм. | Расчетный срок актуализации схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2029 | 2033 | 2038 |
| котельная № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 167,8 | 195 | 172 | 175 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Отпуск в сеть | Гкал | 161,1 | 187 | 165 | 168 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 42,09 | 51 | 44,6 | 39 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| газ | тыс. тут | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| дизельное топливо | тыс. тут | 42,09 | 51 | 44,6 | 39 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| уголь | тыс. тут | - | - | - | - | - н.д. | н.д. | н.д. | - н.д. |
| УРУТ на отпуск тепла с коллекторов | кг.ут/Гкал | 261,1 | 272 | 269 | 235 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |

| Показатель | Ед. изм. | Расчетный срок актуализации схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2029 | 2033 | 2038 |
| котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 71,5 | 95 | 50,6 | - | - | - | - | - |
| Отпуск в сеть | Гкал | 68,6 | 91 | 48,6 | - | - | - | - | - |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 11,6 | 14,4 | 9 | - | - | - | - | - |
| газ | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дизельное топливо | тыс. тут | 11,6 | 14,4 | 9 | - | - | - | - | - |
| уголь | тыс. тут | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УРУТ на отпуск тепла с коллекторов | кг.ут/Гкал | 169,04 | 158 | 181 | - | - | - | - | - |

| Показатель | Ед. изм. | Расчетный срок актуализации схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2029 | 2033 | 2038 |
| котельная № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | 248,1 | 303 | 269 | 252 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Отпуск в сеть | Гкал | 238,2 | 291 | 258 | 241 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | 46,9 | 49,08 | 46 | 31 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| газ | тыс. тут | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| дизельное топливо | тыс. тут | 46,9 | 49,08 | 46 | 31 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| уголь | тыс. тут | - | - | - | - | - н.д. | н.д. | н.д. | - н.д. |
| УРУТ на отпуск тепла с коллекторов | кг.ут/Гкал | 197,07 | 168,6 | 178 | 186 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |

| Показатель | Ед. изм. | Расчетный срок актуализации схемы теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2029 | 2033 | 2038 |
| котельная № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоисточник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перспективный топливный баланс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепла с коллекторов | Гкал | - | 15,9 | 106 | 145 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Отпуск в сеть | Гкал | - | 14,9 | 101 | 139 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Затрачено условного топлива, в т.ч.: | тыс. тут | - | 4,79 | 22 | 30 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| газ | тыс. тут | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| дизельное топливо | тыс. тут | - | 4,79 | 22 | 30 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| уголь | тыс. тут | - | - | - | - | - н.д. | н.д. | н.д. | - н.д. |
| УРУТ на отпуск тепла с коллекторов | кг.ут/Гкал | - | 320 | 221 | 217 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |

  - Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Нормативные запасы топлива на источниках тепловой энергии в Ненецком автономном округе для прохождения осенне-зимнего периода годов утверждаются постановлением органов государственной власти ненецкого автономного округа в соответствии:

- п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,

- пп. 5 п. 16 Положения о Департаменте строительства, жилищно- коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 08.12.2014 № 474-п.

Таблица 7-9.1. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

ЖКУ «Андег» МП ЗР «Севержилкомсервис» котельная № 4

| Источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии), кг.у.т./Гкал | Вид резервного топлива | ННЗТ, т н.т. | НЭЗТ, т н.т. | ОНЗТ, т н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ближайшая перспектива (2021-2025 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4 | 161,1-187 | 261,1-272 | дизельное | - | - | 20.8 |
| Среднесрочная перспектива (2026-2030 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4 | - | - | дизельное | - | - | - |
| Долгосрочная перспектива (2031-2038 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 4 | - | - | дизельное | - | - | - |

ЖКУ «Андег» МП ЗР «Севержилкомсервис» котельная № 5

| Источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии), кг.у.т./Гкал | Вид резервного топлива | ННЗТ, т н.т. | НЭЗТ, т н.т. | ОНЗТ, т н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ближайшая перспектива (2021-2025 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 5 | 0 | 0 | дизельное | - | 0 | 0 |
| Среднесрочная перспектива (2026-2030 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 5 | - | - | дизельное | - | - | - |
| Долгосрочная перспектива (2031-2038 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 5 | - | - | дизельное | - | - | - |

ЖКУ «Андег» МП ЗР «Севержилкомсервис» котельная № 7

| Источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии), кг.у.т./Гкал | Вид резервного топлива | ННЗТ, т н.т. | НЭЗТ, т н.т. | ОНЗТ, т н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ближайшая перспектива (2021-2025 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 7 | 238,2-291 | 168-197,0 | дизельное | - | 29.7 | 29.7 |
| Среднесрочная перспектива (2026-2030 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 7 | - | - | дизельное | - | - | - |
| Долгосрочная перспектива (2031-2038 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 7 | - | - | дизельное | - | - | - |

ЖКУ «Андег» МП ЗР «Севержилкомсервис» котельная № 10

| Источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии), кг.у.т./Гкал | Вид резервного топлива | ННЗТ, т н.т. | НЭЗТ, т н.т. | ОНЗТ, т н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ближайшая перспектива (2021-2025 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 10 | 14,9-210 | 186-320 | дизельное | - | 17.2 | 17.2 |
| Среднесрочная перспектива (2026-2030 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 10 | - | - | дизельное | - | - | - |
| Долгосрочная перспектива (2031-2038 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 10 | - | - | дизельное | - | - | - |

Вид топлива, потребляемый каждым источником тепловой энергии на территории 
Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО представлен в таблице ниже.

Таблица 10. Вид топлива, потребляемый каждым источником тепловой энергии на территории Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО представлен

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива |
| --- | --- | --- |
|  |  | Основное |
| ЖКУ «Андег» МП ЗР «Севержилкомсервис» |  |  |
| 1 | Котельная № 4 | дизельное |
| 2 | Котельная № 5 | дизельное |
| 3 | Котельная № 7 | дизельное |
| 4 | Котельная № 10 | дизельное |

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам», 
их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Информация о видах топлива представлена в таблице ниже.

Таблица 11. Виды топлива

| № п/п | Наименование котельной | Среднегодовая калорийность топлива |  |  | Доля в производстве ТЭ, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Газ, ккал/нм³ | Уголь, ккал/кг | Мазут, ккал/кг | Газ | Уголь | Мазут |
| ЖКУ «Андег» МП ЗР «Севержилкомсервис» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 4 |  | - | 10100 |  | - | 100% |
| 2 | Котельная № 5 |  | - | 10100 |  | - | 100% |
| 3 | Котельная № 7 | - | - | 10100 | - | - | 100% |
| 4 | Котельная № 10 | - | - | 10100 | - | - | 100% |

  - Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый 
по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

По состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения, на территории 
Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО в качестве топлива, используемого в системах теплоснабжения, преобладает как лёгкое нефтяное – дизельное.

Распределение потребления топлива за 2023 год в Сельском поселении «Андегский сельсовет» ЗР НАО представлено в таблице ниже.

Таблица 12. Распределение потребления топлива в Сельском поселении «Андегский сельсовет» ЗР НАО

| Вид топлива | Потребление в 2024 году, т.у.т. | Доля в Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО, % |
| --- | --- | --- |
| Природный газ | - | - |
| Дизельное топливо | 115 | 100 |
| Каменный уголь | - | - |

  - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

В качестве приоритетного направления развития топливного баланса, на территории 
Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО предполагается развитие в части использования газового конденсата добываемого на Василковском газоконденсатном месторождении Ненецкого автономного округа.

  - Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных 
в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Изменения в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения представлены в таблице ниже.

Таблица 13. Изменения в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

| Источник тепловой энергии | Максимальный часовой расход условного топлива на 2024 год (-), | Максимальный часовой расход условного топлива на 2038 год (предыдущая ред.), |
| --- | --- | --- |
|  | т.у.т./ч | т.у.т./ч |
| ЖКУ «Андег» МП ЗР «Севержилкомсервис» |  |  |
| Котельная № 4 | 0,01 | н.д |
| Котельная № 5 | 0,001 | н.д |
| Котельная № 7 | 0,012 | н.д |
| Котельная № 10 | 0,012 | н.д |