Схема теплоснабжения

Сельского поселения

«Андегский сельсовет» НАО

(актуализированная на 2025 год)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

4.1	Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

4.2	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

4.3	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

4.4	Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение рамках, проектируемых жилым зданий по годам прогнозного периода нарастающим итогом (2024, 2025 и до 2038) не ожидается. Кроме того, уменьшение расчётной тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение сносимых по годам прогнозного периода жилым зданий с нарастающим итогом (2024, 2025 и до 2038) также не ожидается.

Проектирование общественно-деловых зданий и промышленных объектов по годам прогнозного периода нарастающим итогом (2024, 2025 и до 2038) также 
не ожидается, как и их сноса.

В зоне единой теплоснабжающей и теплосетевой организации МП ЗР «Севержилкомсервис», а также на территории Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО возможно строительство объектов здравоохранения, культуры и спорта. Теплоснабжение данных объектов необходимо предусмотреть от автономных жидкостных и твердотопливных котельных.

В зоне единой теплоснабжающей и теплосетевой организации МП ЗР «Севержилкомсервис», а также на территории Сельского поселения «Андегский сельсовет» ЗР НАО возможно строительство объектов здравоохранения, культуры и спорта.

Теплоснабжение данных объектов необходимо предусмотреть от автономных жидкостных и твердотопливных котельных.

  - Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

При составлении балансов тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки 
в каждой из зон действия источников тепловой энергии были учтены возможные мероприятия 
по источникам.

В таблицах ниже представлены перспективные балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения, тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения по каждой ресурсоснабжающей организации.

Таблицы 1-3. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | н.д. | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | н.д. | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | н.д. | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | н.д. | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,049 | 0,049 | 0,049 | 0,049 | н.д. | н.д. | н.д. |

Перспективный баланс тепловой мощности котельной № 4, представленный в таблице, показывает, что, реализация планов увеличения объемов потребления тепловой энергии не планируется, котельная в холодное время года сможет обеспечить надежное теплоснабжение с 100 % резервированием.

С целю повышения эффективности и оптимизации работы котельной № 4 в 2025 году планируется выполнить её реконструкцию разместив в здании ёмкостное оборудование, накопительные водонагреватели, новое насосное оборудование.

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 5 ТТГ-ж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0368 | 0,0368 | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0014 | 0,0014 | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | - | - | - | - | - |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | - | - | - | - | - |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | - | - | - | - | - |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| техн. нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | - | - | - | - | - |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | - | - | - | - | - |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | - | - | - | - | - |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| техн. нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | - | - | - | - | - |

Перспективный баланс тепловой мощности котельной № 5, представленный в таблице, показывает, что, реализация планов увеличения объемов потребления тепловой энергии не планируется, котельная в холодное время года сможет обеспечить надежное теплоснабжение с 100 % резервированием. На сегодняшний день реконструкция котельной № 5 не требуется. Котельная выведена из эксплуатации в 2022 году.

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 7 ТТГ-ж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0736 | 0,0736 | 0,0736 | 0,0736 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | н.д. | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | н.д. | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  | н.д. | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч |  |  |  |  | н.д. | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | н.д. | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | н.д. | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | н.д. | н.д. | н.д. |

Перспективный баланс тепловой мощности котельной № 7, представленный в таблице, показывает, что, реализация планов увеличения объемов потребления тепловой энергии не планируется, котельная в холодное время года сможет обеспечить надежное теплоснабжение с 100 % резервированием. На сегодняшний день реконструкция котельной № 7 не требуется.

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 10 ТТГ-ж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,0736 | 0,0736 | 0,0736 | 0,0736 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,070 | 0,070 | 0,070 | 0,070 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | н.д. | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | н.д. | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч |  |  |  |  | н.д. | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч |  |  |  |  | н.д. | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | н.д. | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,461 | 0,461 | 0,461 | 0,461 | н.д. | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,576 | 0,576 | 0,576 | 0,576 | н.д. | н.д. | н.д. |

Перспективный баланс тепловой мощности котельной № 10, представленный в таблице, показывает, что, реализация планов увеличения объемов потребления тепловой энергии не планируется, котельная в холодное время года сможет обеспечить надежное теплоснабжение с 100 % резервированием. На сегодняшний день реконструкция котельной № 10 не требуется.

  - Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источников тепловой энергии до удаленных потребителей и характеризующие существующие возможности передачи тепловой энергии от источника к потребителю, в виде пьезометрических графиков не представлены как правило в Главе 1 п. 1.3.8. настоящей Схемы. В данный момент гидравлические расчёты не представлены.

Гидравлические режимы тепловых сетей можно охарактеризовать 
как удовлетворительные. Пропускная способность достаточная.

  - Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

На источниках тепловой энергии ЖКУ «Андег» МП ЗР «Севержилкомсервис» наблюдается наличие резерва тепловой мощности (п. 4.1. настоящей Схемы).

Дефицит мощности котельных предприятия в Сельском поселении «Андегский сельсовет» ЗР НАО составит 0 Гкал/ч.

Мероприятия по устранению дефицита тепловой мощности котельных на постоянном контроле и будут учтены в случае возникновения дефицита при дальнейшей актуализации cхемы теплоснабжения поселении «Андегский сельсовет» ЗР НАО.

  - Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Уточнены фактические нагрузки на коллекторах теплоисточников по состоянию 
на базовый период актуализации схемы теплоснабжения (2024 г).

Глава скорректирована с учетом:

- Уточнения базовых балансов тепловой мощности (на 2024 г.) в существующих системах теплоснабжения, связанных с подключением потребителей, ранее относящихся к числу перспективных (изменения по прогнозам перспективных нагрузок представлены в разделе 
1 главы 2);

- Изменений в планы реализации мероприятий по источникам тепловой энергии 
в 2025 году (изменение количества мероприятий и величины установленной мощности);

- Изменения прогноза перспективной нагрузки.