Схема теплоснабжения

Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО

(актуализация на 2025 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесённых к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

4.1	Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

4.2	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

4.3	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

4.4	Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение рамках, проектируемых жилым зданий по годам прогнозного периода нарастающим итогом (2024, 2025 и до 2038) ожидается.

Уменьшение расчётной тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение сносимых по годам прогнозного периода жилым зданий с нарастающим итогом (2025 и до 2038) не ожидается.

Проектирование общественно-деловых зданий и промышленных объектов по годам прогнозного периода нарастающим итогом (2025 и до 2038) также не ожидается, 
как и их сноса.

В зоне единой теплоснабжающей и теплосетевой организации МП ЗР «Севержилкомсервис», а также на территории Сельского поселения «Омский сельсовет» ЗР НАО

возможно строительство объектов здравоохранения, культуры и спорта. Теплоснабжение данных объектов необходимо предусмотреть от автономных жидкостных и твёрдотопливных котельных.

  - Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчётной тепловой нагрузки

При составлении балансов тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки 
в каждой из зон действия источников тепловой энергии, были учтены возможные мероприятия 
по источникам.

В таблицах ниже представлены перспективные балансы, существующей на базовый период схемы теплоснабжения, тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения по каждой ресурсоснабжающей организации.

Таблицы 1-5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 п. Ома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | 0,094 | н.д. | н.д. |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,90 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,92 | н.д. | н.д. |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | н.д. | н.д. |
| Присоединённая расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,77 | 0,93 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,77 | 0,93 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по расчётной нагрузке | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| Присоединённая договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,77 | 0,93 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,77 | 0,93 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | - 0,000 | - 0,000 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,01 | н.д. | н.д. |

Перспективный баланс тепловой мощности котельной № 1, представленный, показывает, что, реализация планов увеличения объёмов потребления тепловой энергии планируется, котельная в холодное время года не сможет обеспечить надёжное теплоснабжение с 100 % резервированием. На сегодняшний день котельной № 1 требуется поставка дополнительного котла, так как при выходе одного котла из строя резервирование обеспечено не будет в 100 % размере. Приобретение полетного котла запланировано в 2025 году.

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 2 п. Ома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | н.д. | н.д. |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | н.д. | н.д. |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | н.д. | н.д. |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | н.д. | н.д. |

Перспективный баланс тепловой мощности котельной № 2, представленный в таблице, показывает, что, реализация планов увеличения объёмов потребления тепловой энергии не планируется, котельная в холодное время года сможет обеспечить надёжное теплоснабжение с 100 % резервированием. На сегодняшний день реконструкция котельной № 2 не требуется.

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 3 п. Вижас |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | н.д. | н.д. |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 | 0,0380 | н.д. | н.д. |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| Присоединённая расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по расчётной нагрузке | Гкал/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | н.д. | н.д. |
| Присоединённая договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | н.д. | н.д. |

Котельная обеспечивает полное покрытие отопительной нагрузки при работе всех котлов за счёт располагаемой мощности технологического резерва. В случае выхода одного из котлов 
из строя резервирование обеспечено не будет, необходимо предусмотреть реконструкцию котельной.

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 4 п. Снопа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | н.д. | н.д. |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | н.д. | н.д. |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| Присоединённая расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по расчётной нагрузке | Гкал/ч | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | н.д. | н.д. |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,026 |  |  |  |  | н.д. | н.д. |

Перспективный баланс тепловой мощности котельной № 4, представленный в таблице, показывает, что, реализация планов увеличения объёмов потребления тепловой энергии не планируется, котельная в холодное время года сможет обеспечить надёжное теплоснабжение с 100 % резервированием. На сегодняшний день реконструкция котельной № 2 не требуется.

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 5 п. Снопа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | н.д. | н.д. |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | н.д. | н.д. |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | н.д. | н.д. |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | н.д. | н.д. |

Перспективный баланс тепловой мощности котельной № 5, представленный в таблице, показывает, что, реализация планов увеличения объёмов потребления тепловой энергии 
не планируется, котельная в холодное время года сможет обеспечить надёжное теплоснабжение 
с 100 % резервированием. На сегодняшний день реконструкция котельной № 5 не требуется.

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 6 с. Ома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | - | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | - | 0,077 | 0,077 | 0,077 | 0,077 | н.д. | н.д. |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | - | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | - | 0,074 | 0,074 | 0,074 | 0,074 | н.д. | н.д. |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | - | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | н.д. | н.д. |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | - | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | - | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | - | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке | Гкал/ч | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | н.д. | н.д. |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | - | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | - | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | - | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | - | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | - | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | н.д. | н.д. |

Перспективный баланс тепловой мощности котельной № 6, представленный в таблице, показывает, что, реализация планов увеличения объёмов потребления тепловой энергии 
не планируется, котельная в холодное время года сможет обеспечить надёжное теплоснабжение 
с 100 % резервированием. На сегодняшний день реконструкция котельной № 6 не требуется.

  - Гидравлический расчёт передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединённых к тепловой сети 
от каждого источника тепловой энергии

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источников тепловой энергии до удалённых потребителей и характеризующие существующие возможности передачи тепловой энергии от источника к потребителю, в виде пьезометрических графиков 
не представлены как правило в Главе 1 п. 1.3.8. настоящей Схемы. В данный момент гидравлические расчёты не представлены.

Гидравлические режимы тепловых сетей можно охарактеризовать 
как удовлетворительные. Пропускная способность достаточная.

  - Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

На источниках тепловой энергии ЖКУ «Ома» МП ЗР «Севержилкомсервис» наблюдается наличие резерва тепловой мощности (п. 4.1. настоящей Схемы) за исключением котельной № 1.

Дефицит мощности котельных предприятия в Сельском поселении «Омский сельсовет» ЗР НАО составит — 0,3 Гкал/ч.

Мероприятия по устранению дефицита тепловой мощности котельных на постоянном контроле и будут реализованы в возможно короткие сроки в рамках инвестиционной программы предприятия либо муниципальной программы Муниципального района «Заполярный район». Планируется провести реконструкцию котельной путём поставки быстровозводимого здания 
с котельным оборудованием установив два новых котла общей мощностью не менее 3,2 МВт 
и дополнительного котла мощностью не менее 1,15 МВт в существующем здании.

  - Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Уточнены фактические нагрузки на коллекторах теплоисточников по состоянию 
на базовый период актуализации Схемы теплоснабжения – 2024 г.

Глава скорректирована с учетом:

- Уточнения базовых балансов тепловой мощности (на 2024г.) в существующих системах теплоснабжения, связанных с подключением потребителей, ранее относящихся к числу перспективных (изменения по прогнозам перспективных нагрузок представлены в разделе 
1 главы 2);

- Изменений в планах реализации мероприятий по источникам тепловой энергии 
в 2020 г. (изменение количества мероприятий и величины установленной мощности);

- Изменения прогноза перспективной нагрузки.

- Введена в эксплуатацию котельная № 6 в 2021 году.