СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Сельского поселения «Посёлок Амдерма» ЗР НАО

(актуализированная на 2025 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесённых к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.1	Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

2.2	Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

2.3	Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

2.4	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

2.5	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

2.6	Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

2.7	Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

2.8	Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

2.9	Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

2.10	Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

2.11	Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Генеральный план Сельского поселения «Посёлок Амдерма» ЗР НАО, утверждён решением Совета депутатов. Предусмотренные Генеральным планом мероприятия по формированию функционально-планировочной структуры направлены на создание условий для преобразования территории путём стимулирования градостроительными методами развития и совершенствования существующих видов хозяйственной деятельности, а также инженерной, транспортной и социальной инфраструктур. Генеральный план предусматривает сохранение сложившейся структуры расселения. На расчётный срок не планируется большой прирост строительных фондов.

  - Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Данные базового (за 2020 год) уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблицах ниже.

Таблица 1. Данные базового уровня потребления тепла

| № п/п | Наименование котельной | Тепловые нагрузки (договорные), Гкал/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОВ | ГВС | вентиляция |
| ЖКУ «Амдерма» МП ЗР Севержилкомсервис |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 Центральная | 1,68 | - | - |
| 2 | Котельная № 2 Водопровод | 0,63 | - | - |

Таблица 2. Расчётное потребление тепла потребителями котельных ЖКУ «Амдерма» 
МП ЗР «Севержилкомсервис» на цели теплоснабжения, Гкал/ч

| Теплоисточник | Адрес | Объект | Нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Центральная котельная № 1 | Дубровина, д. 2а | ж/д | 0,0542 |
|  | Дубровина, д. 5 | ж/д | 0,0804 |
|  | Дубровина, д. 9 | ж/д | 0,0350 |
|  | Ленина, д. 3 | ж/д | 0,0072 |
|  | Ленина д. 10 | ж/д | 0,0376 |
|  | Ленина, д. 11 второй подъезд отключён от теплоснабжения | ж/д | 0,0803 |
|  | Ленина, д. 13а | ж/д | 0,1547 |
|  | Ленина, д. 22 | ж/д | 0,0740 |
|  | Ленина, д. 24 | ж/д | 0,1072 |
|  | Ревуцкого, д. 8 ( расселён) | ж/д | 0,1042 |
|  | Центральная, д. 2 (расселён) | ж/д | 0,0439 |
|  | Центральная, д. 3 | ж/д | 0,0351 |
|  | Центральная, д. 5 | ж/д | 0,0676 |
|  | п. Амдерма | Администрация | 0,0333 |
|  | п. Амдерма | КУ НАО "МФЦ" | 0,0029 |
|  | п. Амдерма | Библиотека | 0,0080 |
|  | п. Амдерма | Гостиница, ул. Центральная д.2 | 0,0081 |
|  | п. Амдерма | Аэропорт (гараж) | 0,0521 |
|  | п. Амдерма | Аэропорт (административное здание), ул. Центральная д.20 | 0,0096 |
|  | п. Амдерма, ул. Дубровина д .2 | Основная школа | 0,0447 |
|  | п. Амдерма, ул. Полярная д.5 | Школа | 0,1197 |
|  | п. Амдерма, ул. Дубровина д.5, кв.3 | ГУ УФПС по НАО почта | 0,0049 |
|  | п. Амдерма, ул. Дубровина д.5, кв.4 | ПАО "Сбербанк России" | 0,0048 |
|  | п. Амдерма, ул. Дубровина д.5, кв.2 | Опорный пункт УМВД | 0,0046 |
|  | п. Амдерма, ул. Полярная д.7 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 0,1520 |
|  | п. Амдерма, Ленина д.19 | Офис ЖКУ "Амдерма" МП ЗР "СЖКС" | 0,0497 |
|  |  | ООО "Ненецкая фармация" (аптека) | 0,0036 |
|  |  | Служба ПУ ФСБ России | 0,0104 |
| Итого |  |  | 1,63 |

  - Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные 
по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Точные сроки строительства будут устанавливаться с учетом фактических поступлений бюджетных средств, спроса и платежеспособности инвесторов, а также необходимого времени на подготовку строительных площадок.

Конкретизация сроков по сносу и реконструкции существующего жилищного фонда устанавливается с учетом возможного предоставления жилья населению и установленных сроков строительства нового жилья на участках сносимых домов.

Таблица 3. Прогноз приростов площади строительных фондов, планируемых 
к подключению к котельной № 1

| Наименование объекта теплопотребления |  |  | Объём объектов теплопотребления, м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | 2029-2038 |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес объекта | объект теплопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Амдерма | Жилой дом. ул. Дубровина, д. 2а |  |  |  | 546 |  | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 | 1701 |
|  | Жилой дом. ул. Дубровина, д. 9 |  |  |  | 348 |  | 1234 | 1234 | 1234 | 1234 | 1234 |
|  | Жилой дом. ул. Ленина, д. 3 |  |  |  | 189 |  | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 |
|  | ул. Ленина, д. 11 второй подъезд не топится |  |  |  | 1388 |  | 2665,5 | 2665,5 | 2665,5 | 2665,5 | 2665,5 |
|  | ж/ф. ул. Ленина, д. 13а |  |  |  | 1819 |  | 6214 | 6214 | 6214 | 6214 | 6214 |
|  | ж/ф. ул. Ленина, д. 22 |  |  |  | 719 |  | 2457 | 2457 | 2457 | 2457 | 2457 |
|  | ж/ф. ул. Ленина, д. 24 |  |  |  | 1227 |  | 3939 | 3939 | 3939 | 3939 | 3939 |
|  | ж/ф. ул. Ревуцкого, д. 8 (расселён) |  |  |  | 1004 |  | 3827 | 3827 | 3827 | 3827 | 3827 |
|  | ж/ф. ул. Центральная, д. 3 |  |  |  | 1212 |  | 1212 | - | - | - | - |
|  | ж/ф. ул. Центральная, д. 5 |  |  |  | 2204 |  | 2204 | 2204 | 2204 | 2204 | 2204 |
|  | ул. Полярная д. 5 | ГБОУ НАО "Основная школа п. Амдерма" |  |  | 4151,5 |  | 4151,5 | 4151,5 | 4151,5 | 4151,5 | 4151,5 |
|  |  | ГБУК НАО ГБУЗ НАО "Центральная районная поликлиника Заполярного района НАО" |  |  | 1420,6 |  | 1420,6 | 1420,6 | 1420,6 | 1420,6 | 1420,6 |
|  |  | ООО "Ненецкая фармация" |  |  | 173 |  | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 |
|  | ул. Центральная д. 2 (расселён) | Жил. фонд |  |  | 2132 |  | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 | 2132 |
|  |  | Гостиница МУП "АМДЕРМАСЕРВИС" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГБУК НАО "НЦБ им. А.И. Пичкова" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Центральная, д. 7. Дом культуры |  |  |  | 1162 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ул. Центральная д. 9 | Администрация МО "Поселок Амдерма" НАО |  |  | 1378,8 |  | 1378,8 | 1378,8 | 1378,8 | 1378,82 | 1378,82 |
|  |  | КУ НАО "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" |  |  | 116 |  | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
|  | ул. Центральная, д.20 ФКП "АЭРОПОРТ АМДЕРМА" Административное здание |  |  |  | 378 |  | 378 | 378 | 378 | 378 | 378 |
|  | ул. Центральная, д.24 ФКП "АЭРОПОРТ АМДЕРМА" гараж |  |  |  | 1542 |  | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 | 1542 |
|  | МУП "АМДЕРМАСЕРВИС" ул. Дубровина, д. 1, гараж |  |  |  | 1085 |  | 10854 | 10854 | 10854 | 10854 | 10854 |
|  | ГБОУ НАО "Основная школа п. Амдерма" детский сад, ул. Дубровина, д. 2 |  |  |  | 2030 |  | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 |
|  | Дубровина, д.5 | Жилфонд ул. Дубровина, д.5. Жилой дом |  |  | 3769 |  | 3769 | 3769 | 3769 | 3769 | 3769 |
|  |  | УМВД России по НАО Опорный пункт (кв.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФГУП "Почта России" ул. Дубровина, д.5,Почта (кв.3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПАО "Сбербанк России" ул. Дубровина, д.5, Сбербанк (кв.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина, д. 10 Жилой |  |  |  | 1229 |  | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 | 1229 |
|  | ул. Ленина, д. 19 | МУП "АМДЕРМАСЕРВИС" Административное здание |  |  | 23114 |  | 23114 | 23114 | 23114 | 23114 | 23114 |
|  |  | ЖКУ АУП Контора ЖКУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Служба в г. Архангельске ПУ ФСБ РФ по западному арктическому району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Полярная д. 7 | Физкультурно-оздоровительный комплекс |  |  | 8221,0 |  | 8221,0 | 8221,0 | 8221,0 | 8221,0 | 8221,0 |
| Перспективные объекты теплопотребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существующие объекты, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  | н.д | н.д | -1212 | 7365 | н.д | н.д |
| Индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д |
| Общественные здания |  |  |  |  |  | н.д | -1162 | н.д | н.д | н.д | н.д |
| Объекты нового строительства, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д |
| Индивидуальные жилые дома |  |  |  |  |  | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д |
| Общественные здания |  |  |  |  |  | 8221,0 | н.д | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объём строительных фондов ИТОГО |  |  |  |  |  | 59131 | 66190 | 64978 | 72343 | 72343 | 72343 |
| Прирост объёмов строительных фондов ИТОГО |  |  |  |  |  | 894 | 0 | 0 | 7365 | 0 | 0 |

Прогноз прироста объёмов площади объектов теплопотребления на котельную № 1 на 2029-2033, 2034-2038 гг. не ожидается. Перспективно планируется построить и подключить жилой 24-х квартирный дом, сроки не определены. Дома по ул. Ревуцкого, д. 8 и ул. Центральная д. 2 расселены.

3) Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) цели теплоснабжения потребителей котельной № 1 представлены в таблицах ниже.

Таблица 4. Прогноз прироста объёмов потребления тепловой энергии потребителями котельной № 2

| Наименование объекта теплопотребления |  |  | Количество потребления тепловой энергии объектом теплопотребления, Гкал/год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2038 |
| Существующие объекты теплопотребления (потребители, подключенные к центральной системе теплоснабжения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Адрес | объект теплопотребления |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Амдерма | Жилой дом. ул. Дубровина, д. 2а |  | 5768,9 | 5793,23 | 4681,5 | 4267,0 | 4409,6 | н.д. |
|  | Жилой дом. ул. Дубровина, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилой дом. ул. Ленина, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина, д.11 второй подъезд не топится |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ж/ф. ул. Ленина, д. 13а |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ж/ф. ул. Ленина, д. 22 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ж/ф. ул. Ленина, д. 24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ж/ф. ул. Ревуцкого, д. 8 - расселён |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ж/ф. ул. Центральная, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ж/ф. ул. Центральная, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Полярная д. 5 | ГБОУ НАО "Основная школа п. Амдерма" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГБУК НАО ГБУЗ НАО "Центральная районная поликлиника Заполярного района НАО" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ООО "Ненецкая фармация" |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Центральная д.2 (расселён) | Жил. фонд |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Гостиница МУП "АМДЕРМАСЕРВИС" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГБУК НАО "НЦБ им. А.И. Пичкова" |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Центральная, д.7. Дом культуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Центральная д.9 | Администрация МО "Поселок Амдерма" НАО |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КУ НАО "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Центральная, д.20 ФКП "АЭРОПОРТ АМДЕРМА" Административное здание |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Центральная, д.24 ФКП "АЭРОПОРТ АМДЕРМА" гараж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУП "АМДЕРМАСЕРВИС" ул. Дубровина, д. 1, гараж |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГБОУ НАО "Основная школа п. Амдерма" детский сад, ул. Дубровина, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дубровина, д.5 | Жилфонд ул. Дубровина, д.5. Жилой дом |  |  |  |  |  |  |
|  |  | УМВД России по НАО Опорный пункт (кв.2) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФГУП "Почта России" ул. Дубровина, д.5,Почта (кв.3) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПАО "Сбербанк России" ул. Дубровина, д.5, Сбербанк (кв.4) |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина, д. 10 Жилой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Ленина, д. 19 | МУП "АМДЕРМАСЕРВИС" Административное здание |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЖКУ АУП Контора ЖКУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Служба в г. Архангельске ПУ ФСБ РФ по западному арктическому району |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Полярная | Физкультурно-оздоровительный комплекс |  |  |  |  |  |  |
| Существующие нагрузки объектов, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные здания |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нагрузки объектов нового строительства, планируемые к подключению к источнику теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальные жилые дома |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общественные здания |  |  | 0 | 0,151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нагрузка строительных фондов ИТОГО |  |  | 1,47 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,68 | 1,68 |
| Прирост нагрузки строительных фондов ИТОГО |  |  | - | 0,151 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Прогноз прироста объёмов площади объектов теплопотребления на котельную № 1 на 2029-2033, 2034-2038 гг. не ожидается. Перспективно планируется построить и подключить жилой 24-х квартирный дом, сроки не определены.

  - Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии 
с законодательством Российской Федерации

Таблица 5. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на территории сельских поселений муниципального района «Заполярный район» в жилых и нежилых помещениях 
в многоквартирных домах и жилых домов

| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал в месяц на 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | Многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | Многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно |  |  |
| 1 | 0,052 | 0,052 | 0,052 |
| 2 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| Этажность | многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |
| 1 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 2 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |

Примечание:

Нормативы потребления коммунальных услуг по отоплению определены в соответствии с формулой 18 Приложения 1 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306.

Таблица 6. Нормативы потребления коммунальной услуги по водоснабжению в жилых помещениях без применения повышающих коэффициентов.

| Категория жилых помещений | Ед. изм. | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги по водоснабжению из открытой системы теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные и жилые дома с центральным холодным и горячим водопроводом, оборудованные ванной и (или) душем | куб. м в месяц на 1 человека | 3,75 | 3,46 | - |
| Многоквартирные и жилые дома с центральным холодным и горячим водопроводом без ванны и (или) душа | куб. м в месяц на 1 человека | 2,61 | 1,57 | - |
| Многоквартирные и жилые дома с центральным холодным водопроводом, с газовыми и (или) электрическими водонагревателями, оборудованные ванной и (или) душем | куб. м в месяц на 1 человека | 5,56 | - | - |
| Многоквартирные и жилые дома с центральным холодным водопроводом, с газовыми и (или) электрическими водонагревателями без ванны и (или) душа | куб. м в месяц на 1 человека | 4,18 | - | - |
| Многоквартирные и жилые дома с центральным холодным водопроводом, с открытой системой теплоснабжения, оборудованные ванной и (или) душем | куб. м в месяц на 1 человека | 3,44 | - | 3,03 |
| Многоквартирные и жилые дома с центральным холодным водопроводом, с открытой системой теплоснабжения, без ванны и (или) душа | куб. м в месяц на 1 человека | 2,46 | - | 1,4 |
| (в ред. постановления администрации НАО от 24.08.2015 № 271-п) |  |  |  |  |
| Многоквартирные и жилые дома с центральным холодным водопроводом, с отоплением от газовых котлов или с печным отоплением, а также с закрытой системой теплоснабжения, оборудованные ванной и (или) душем | куб. м в месяц на 1 человека | 3,4 | - | - |
| Многоквартирные и жилые дома с центральным холодным водопроводом, с отоплением от газовых котлов или с печным отоплением, а также с закрытой системой теплоснабжения, без ванны и (или) душа | куб. м в месяц на 1 человека | 2,6 | - |  |
| Многоквартирные и жилые дома без водопровода, с открытой системой теплоснабжения, оборудованные ванной и (или) душем | куб. м в месяц на 1 человека | 0,21 | - | 2,86 |
| Многоквартирные и жилые дома без водопровода, с открытой системой теплоснабжения, без ванны и (или) душа | куб. м в месяц на 1 человека | 0,21 | - | 1,27 |
| Многоквартирные и жилые дома без водопровода, с отоплением от газовых котлов или с печным отоплением, а также с закрытой системой теплоснабжения при водоснабжении от уличных водоразборных колонок | куб. м в месяц на 1 человека | 0,32 | - | - |
| (в ред. постановления администрации НАО от 29.12.2018 № 341-п) |  |  |  |  |

Требования к энергетической эффективности жилых и общественных зданий приведены 
в ФЗ № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с указанными документами, проектируемые и реконструируемы жилые, общественные и промышленные здания, должны проектироваться согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», актуализированная редакция СНиП 23-02-2003.

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий 
и сооружений.

Требования к повышению тепловой защиты зданий и сооружений, основных потребителей энергии, являются важным объектом государственного регулирования в большинстве стран мира. Эти требования рассматриваются также с точки зрения охраны окружающей среды, рационального использования не возобновляемых природных ресурсов и уменьшения влияния "парникового" эффекта и сокращения выделений двуокиси углерода и других вредных веществ 
в атмосферу.

Данные нормы затрагивают часть общей задачи энергосбережения в зданиях. Одновременно с созданием эффективной тепловой защиты, в соответствии с другими нормативными документами принимаются меры по повышению эффективности инженерного оборудования зданий, снижению потерь энергии при ее выработке и транспортировке, а также 
по сокращению расхода тепловой и электрической энергии путем автоматического управления 
и регулирования оборудования и инженерных систем в целом.

Нормы по тепловой защите зданий гармонизированы с аналогичными зарубежными нормами развитых стран. Эти нормы, как и нормы на инженерное оборудование, содержат минимальные требования, и строительство многих зданий может быть выполнено 
на экономической основе с существенно более высокими показателями тепловой защиты, предусмотренными классификацией зданий по энергетической эффективности.

Данные нормы и правила распространяются на тепловую защиту жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий и сооружений (далее - зданий), 
в которых необходимо поддерживать определенную температуру и влажность внутреннего воздуха.

Согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», актуализированная редакция СНиП 23-02-2003, энергетическую эффективность жилых и общественных зданий следует устанавливать в соответствии с классификацией по таблице 11.

Присвоение классов D, Е на стадии проектирования не допускается. Классы А, В устанавливают для вновь возводимых и реконструируемых зданий на стадии разработки проекта и впоследствии их уточняют по результатам эксплуатации.

Для достижения классов А, В органам администраций субъектов Российской Федерации рекомендуется применять меры по экономическому стимулированию участников проектирования и строительства.

Класс С устанавливают при эксплуатации вновь возведённых и реконструированных зданий согласно разделу 11 СНиП 23-02-2003.

Классы D, Е устанавливают при эксплуатации возведённых до 2000 г. зданий с целью разработки органами администраций субъектов Российской Федерации очерёдности и мероприятий по реконструкции этих зданий.

Таблица 7. Классы энергосбережения жилых и общественных зданий

| Обозначение класса | Наименование класса | Величина отклонения расчетного (фактического) значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого, % | Рекомендуемые мероприятия, разрабатываемые субъектами РФ |
| --- | --- | --- | --- |
| При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий |  |  |  |
| А++ | Очень высокий | Ниже -60 | Экономическое стимулирование |
| А+ |  | От -50 до -60 включительно |  |
| А |  | От -40 до -50 включительно |  |
| В+ | Высокий | От -30 до - 40 включительно | Экономическое стимулирование |
| В |  | От -15 до -30 включительно |  |
| С+ | Нормальный | От -5 до -15 включительно | Мероприятия не разрабатываются |
| С |  | От +5 до -5 включительно |  |
| С- |  | От +15 до +5 включительно |  |
| При эксплуатации существующих зданий |  |  |  |
| D | Пониженный | От +15,1 до +50 включительно | Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании |
| E | Низкий | Более +50 | Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании, или снос |

  - Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) 
и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчётном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз прироста на долгосрочную перспективу принят в соответствии с материалами актуализируемой схемы.

Результаты расчёта не представлены.

  - Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии (мощности) 
и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчётных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабжения, утверждёнными Министерством регионального развития Российской Федерации №565/667 
от 29.12.2012, предложения по организации индивидуального теплоснабжения рекомендуется разрабатывать только в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га. Данная рекомендация объясняется экономически необоснованными затратами на строительство тепловых сетей большой протяженности и малыми диаметрами в зонах индивидуального устроительства, а также большими тепловыми потерями при передаче теплоносителя, соразмерными с количеством тепла, необходимого конечному потребителю.

Прирост объёмов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением

по видам теплопотребления в расчётных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе представлен в п. 2.2.

  - Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) 
и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Отсутствуют.

  - Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

Значения величин потребления (реализации) тепловой энергии за 2024 год и ожидаемые значения представлены в таблице ниже.

Таблица 8. Значения потребления тепловой энергии

| № п/п | Территория | Потребление (реализация) в 2023 году, Гкал/год | Ожидаемое потребление (реализация) в 2038 году, Гкал/год | Потребление (реализация) в 2024 году, Гкал/год | Ожидаемое потребление (реализация) в 2038 году, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предыдущая актуализация |  | Настоящая актуализация |  |
| 1 | Котельная № 1 | 4267 | 4900,0 | 4 409 | 4 900 |
| 2 | Котельная № 2 | н.д. | 430,1 | н.д. | н.д. |

  - Перечень объектов теплопотребления, подключённых к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Перечень объектов теплопотребления, подключённых к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения представлен в таблице ниже.

Таблица 9. Перечень объектов теплопотребления, подключённых к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

| № п/п | Населённый пункт | Район | Наименование объекта (№ дома) | Год подключения к системе теплоснабжения | Источник теплоснабжения | Расчетная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | отопление и вентиляция | ГВС | технология | Сумма |
| ЖКУ «Амдерма» МП ЗР «Севержилкомсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - | - | - | н.д | - | - |
| Итого |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утверждённой схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

В утверждённой схеме отсутствует по объектный перечень перспективной застройки. 
В актуализируемой редакции рассматривается перспективное строительство 24-х квартирного дома с последующим подключением к сетям централизованного теплоснабжения.

  - Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Значения расчётных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 10. Перспективные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование Котельной | Значение расчётной тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2033 |
| ЖКУ «Амдерма» МП ЗР «Севержилкомсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | 1,45 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | н.д. |
| 2 | Котельная № 2 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |  |

  - Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды представлены в таблице ниже.

Таблица 11. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

| Наименование теплоисточника (по каждому тепловому выводу, до и после насосных, в контрольных точках) | Отопительный период | Межотопительный период (ГВС) |
| --- | --- | --- |
|  | Расход сетевой воды, т/ч | Расход сетевой воды, т/ч |
| ЖКУ «Амдерма» МП ЗР «Севержилкомсервис» |  |  |
| Котельная № 1 | н.д. | н.д. |
| Котельная № 2 | н.д. | н.д. |