Схема теплоснабжения

Сельского поселения «Приморско-Куйский сельсовет» ЗР НАО

(актуализация на 2025 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

4.1	Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых 
на основании величины расчетной тепловой нагрузки

4.2	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода 
с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

4.3	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения 
при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

4.4	Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение рамках проектируемых жилых зданий по годам прогнозного периода нарастающим итогом (2025, 2026 и до 2038) не ожидается. Кроме того, уменьшение расчетной тепловой нагрузки 
на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение сносимых по годам прогнозного периода жилых зданий с нарастающим итогом (2025, 2026 и до 2038) также не ожидается.

Проектирование общественно-деловых зданий и промышленных объектов по годам прогнозного периода нарастающим итогом (2025, 2026 и до 2038) также 
не ожидается, как и их сноса.

Теплоснабжение данных объектов необходимо предусмотреть от автономных жидкостных, твёрдотопливных или газовых котельных.

  - Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчётной тепловой нагрузки

При составлении балансов тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки 
в каждой из зон действия источников тепловой энергии, были учтены возможные мероприятия 
по источникам.

В таблицах ниже представлены перспективные балансы на существующий на базовый период схемы теплоснабжения по тепловой мощности и тепловой нагрузке в зонах действия источников теплоснабжения по каждой ресурсоснабжающей организации.

Таблицы 1-7. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Таблица 1. Котельная № 4

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 4 п. Красное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | н.д. | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | н.д. | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке | Гкал/ч | - 0,06 | - 0,06 | - 0,06 | - 0,06 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | н.д. | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | н.д. | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | - 0,06 | - 0,06 | - 0,06 | - 0,06 | н.д. | н.д. | н.д. |

Перспективный баланс тепловой мощности котельной № 4, представленный, показывает, что котельная в холодное время года не сможет обеспечить надёжное теплоснабжение с 100 % резервированием. На сегодняшний день реконструкция котельной № 4 требуется так как при выходе одного котла из строя резервирование обеспечено не будет в 100 % размере.

Таблица 2. Котельная № 5

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 5 п. Красное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | 0,113 | н.д. | н.д. |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | н.д. | н.д. |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | н.д. | н.д. |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | н.д. | н.д. |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч |  |  |  |  |  | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | н.д. | н.д. |

Перспективный баланс тепловой мощности котельной № 5, представленный в таблице, показывает, что реализация планов увеличения объёмов потребления тепловой энергии 
не планируется, котельная в холодное время года сможет обеспечить надежное теплоснабжение 
с 100 % резервированием. На сегодняшний день реконструкция котельной № 5 не требуется.

Таблица 3. Котельная № 6

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 6 д. Куя ДК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| техн. нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| техн. нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Котельную № 6 планируется законсервировать.

Таблица 4. Котельная № 7

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 7 п. Красное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | н.д. | н.д. |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | н.д. | н.д. |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | н.д. | н.д. |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | н.д. | н.д. |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | н.д. | н.д. |

Перспективный баланс тепловой мощности котельной № 7, представленный в таблице, показывает, что реализация планов увеличения объемов потребления тепловой энергии 
не планируется, котельная в холодное время года сможет обеспечить надежное теплоснабжение 
с 100 % резервированием. На сегодняшний день реконструкция котельной № 7 не требуется.

Таблица 5. Котельная № 9

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 9 п. Красное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | н.д. | н.д. |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | н.д. | н.д. |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | н.д. | н.д. |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | н.д. | н.д. |

Перспективный баланс тепловой мощности котельной № 9, представленный в таблице, показывает, что реализация планов увеличения объемов потребления тепловой энергии 
не планируется, котельная в холодное время года сможет обеспечить надежное теплоснабжение 
с 100 % резервированием. На сегодняшний день реконструкция котельной № 9 не требуется.

Таблица 6. Котельная № 10

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 10 п. Красное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | н.д. | н.д. |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | н.д. | н.д. |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | н.д. | н.д. |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | н.д. | н.д. |

Перспективный баланс тепловой мощности котельной № 10, представленный в таблице, показывает, что реализация планов увеличения объёмов потребления тепловой энергии 
не планируется, котельная в холодное время года сможет обеспечить надёжное теплоснабжение 
с 100 % резервированием. На сегодняшний день реконструкция котельной № 10 не требуется.

Таблица 7. Котельная № 13

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 13 средней школы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | н.д. | н.д. |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | н.д. | н.д. |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | н.д. | н.д. |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | н.д. | н.д. |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | н.д. | н.д. |

Перспективный баланс тепловой мощности котельной № 13, представленный в таблице, показывает, что реализация планов увеличения объемов потребления тепловой энергии не планируется, котельная в холодное время года сможет обеспечить надежное теплоснабжение с 100 % резервированием. На сегодняшний день реконструкция котельной № 13 не требуется.

Таблица 8. Котельная № 11

| Показатель | Ед. изм. | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026-2029 |  | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,047 |  | 0,047 |  | 0,047 |  | 0,047 |  | 0,047 |  | н.д. |  | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | 0,04 |  | н.д. |  | н.д. |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,002 |  | 0,002 |  | 0,002 |  | 0,002 |  | 0,002 |  | н.д. |  | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,038 |  | 0,038 |  | 0,038 |  | 0,038 |  | 0,038 |  | н.д. |  | н.д. |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | н.д. |  | н.д. |
| Присоединённая расчётная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0 |  | 0,017 |  | 0,017 |  | 0,017 |  | 0,017 |  | н.д. |  | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч |  |  | 0,017 |  | 0,017 |  | 0,017 |  | 0,017 |  | н.д. |  | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | н.д. |  | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | н.д. |  | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по расчётной нагрузке | Гкал/ч | 0,047 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | н.д. |  | н.д. |
| Присоединённая договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | н.д. |  | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | н.д. |  | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | н.д. |  | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | н.д. |  | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,047 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | 0,001 |  | н.д. |  | н.д. |

Перспективный баланс тепловой мощности котельной № 11, представленный в таблице, показывает, что реализация планов увеличения объёмов потребления тепловой энергии не планируется, котельная в холодное время года сможет обеспечить надёжное теплоснабжение с 100 % резервированием. На сегодняшний день реконструкция котельной № 11 требуется.

  - Гидравлический расчёт передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединённых к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источников тепловой энергии до удалённых потребителей и характеризующие существующие возможности передачи тепловой энергии от источника к потребителю в виде пьезометрических графиков представлены в Главе 1 п. 1.3.8. настоящей Схемы.

Гидравлические режимы тепловых сетей можно охарактеризовать как удовлетворительные. Пропускная способность достаточная.

  - Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

На источниках тепловой энергии ЖКУ МП ЗР «Севержилкомсервис» наблюдается наличие резерва тепловой мощности (п. 4.1. настоящей Схемы).

  - Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Уточнены фактические нагрузки на коллекторах теплоисточников по состоянию 
на базовый период актуализации Схемы теплоснабжения – 2024 г.

Глава скорректирована с учетом:

- Уточнения базовых балансов тепловой мощности (на 2024 г.) в существующих системах теплоснабжения, связанных с подключением потребителей, ранее относящихся к числу перспективных (изменения по прогнозам перспективных нагрузок представлены в разделе 
1 главы 2);

- Изменений в планах реализации мероприятий по источникам тепловой энергии 
в 2020 г. (изменение количества мероприятий и величины установленной мощности);

- Изменения прогноза перспективной нагрузки.

- Вывода в резерв источников тепловой энергии.