Схема теплоснабжения

Сельского поселения

«Пустозерский сельсовет» ЗР НАО

(актуализация на 2025 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесённых к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

4.1	Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

4.2	Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

4.3	Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

4.4	Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение по годам прогнозного периода нарастающим итогом (2024, 2025, 2026 и до 2038) возможен 
на котельной № 2 с. Оксино. В 2025 году ожидается увеличение нагрузки котельной № 2.

Уменьшение расчётной тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение сносимых по годам прогнозного периода жилым зданий с нарастающим итогом (2024, 2025, 2026 и до 2038) не ожидается.

Проектирование общественно-деловых зданий и промышленных объектов по годам прогнозного периода нарастающим итогом (2024, 2025, 2026 и до 2038) также 
не ожидается, как и их сноса.

Планируется выполнить консервацию в 2023 году котельной школы-сад в п. Хонгурей.

В зоне единой теплоснабжающей и теплосетевой организации МП ЗР «Севержилкомсервис», а также на территории Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО возможно строительство объектов здравоохранения, культуры и спорта, жилых зданий. Теплоснабжение данных объектов, предусмотреть от существующих центральных котельных выполнив необходимые мероприятия по обеспечению требуемого резервирования. 
При отсутствии в населённом пункте централизованных систем, теплоснабжение объектов необходимо предусмотреть от автономных жидкостных и твёрдотопливных котельных.

  - Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки

При составлении балансов тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки 
в каждой из зон действия источников тепловой энергии, были учтены возможные мероприятия по источникам.

В таблицах ниже представлены перспективные балансы, существующей на базовый период схемы теплоснабжения, тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения по каждой ресурсоснабжающей организации.

Таблицы 6-12. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 с. Оксино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,165 | 1,165 | 1,165 | 1,165 | 1,165 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,95 | 0,95 | н.д. | н.д. |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,01 | 0,01 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,94 | 0,94 | н.д. | н.д. |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | н.д. | н.д. |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,63 | 0,63 | н.д. | н.д. |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,63 | 0,63 | н.д. | н.д. |

Существующий баланс тепловой мощности котельной № 1, представленный                         в таблице, показывает, что котельная в холодное время года сможет обеспечить надёжное теплоснабжение с 100 % резервированием.

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 2 с. Оксино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,9 | н.д. | н.д. |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,01 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,89 | н.д. | н.д. |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | н.д. | н.д. |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,46 | 0,589 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,46 | 0,589 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,046 | 0,046 | 0,046 | -0,041 | 0,27 | н.д. | н.д. |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,46 | 0,309 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,46 | 0,207 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,051 | 0,051 | 0,051 | -0,041 | 0,27 | н.д. | н.д. |

Существующий баланс тепловой мощности котельной № 2, представленный в таблице, показывает, что в настоящий момент котельная в холодное время года сможет обеспечить надёжное теплоснабжение без резервирования.

На сегодняшний день реконструкция котельной № 2 необходима по причине обеспечения необходимым резервированием установленного теплогенерирующего оборудования с учетом предстоящих перспективных подключений. Реконструкция позволит улучшить качество 
и повысить надёжность теплоснабжения.

| .Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 3 п. Хонгурей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | н.д. | н.д. |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | н.д. | н.д. |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | н.д. | н.д. |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | н.д. | н.д. |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | н.д. | н.д. |

Перспективный баланс тепловой мощности котельной № 3, представленный в таблице, показывает, что реализация планов увеличения объемов потребления тепловой энергии 
не планируется, котельная в холодное время года сможет обеспечить надежное теплоснабжение 
с 100 % резервированием. На сегодняшний день реконструкция котельной № 3 не требуется.

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 5 п. Хонгурей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | н.д. | н.д. |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | н.д. | н.д. |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | н.д. | н.д. |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | н.д. | н.д. |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | н.д. | н.д. |

Перспективный баланс тепловой мощности котельной № 5, представленный в таблице, показывает, что реализация планов увеличения объемов потребления тепловой энергии не планируется, котельная в холодное время года сможет обеспечить надежное теплоснабжение с 100 % резервированием. На сегодняшний день реконструкция котельной № 5 не требуется.

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 6 п. Хонгурей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,091 | 0,091 | 0,091 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,044 | 0,044 | 0,044 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,043 | 0,043 | 0,043 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |

Перспективный баланс тепловой мощности котельной № 6, представленный в таблице, показывает, что реализация планов увеличения объёмов потребления тепловой энергии не планируется, котельная в холодное время года сможет обеспечить надёжное теплоснабжение с 100 % резервированием. На сегодняшний день реконструкция котельной № 6 не требуется.

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 7 д. Каменка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,054 | 0,054 | 0,054 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,035 | 0,035 | 0,035 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0,002 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | - | - | - | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0,01 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |

Перспективный баланс тепловой мощности котельной № 7, представленный в таблице, показывает, что реализация планов увеличения объемов потребления тепловой энергии 
не планируется, котельная в холодное время года сможет обеспечить надежное теплоснабжение с 100 % резервированием. На сегодняшний день реконструкция котельной № 7 не требуется.

| Показатель | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 8 д. Каменка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | н.д. | н.д. |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | н.д. | н.д. |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | н.д. | н.д. |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | н.д. | н.д. |

Перспективный баланс тепловой мощности котельной № 8, представленный в таблице, показывает, что реализация планов увеличения объемов потребления тепловой энергии 
не планируется, котельная в холодное время года сможет обеспечить надёжное теплоснабжение 
с 100 % резервированием. На сегодняшний день реконструкция котельной № 8 не требуется.

  - Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединённых к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Гидравлические режимы, обеспечивают передачу тепловой энергии от источников тепловой энергии до удалённых потребителей и характеризуют существующие возможности передачи тепловой энергии от источника к потребителю, в виде пьезометрических графиков.

Гидравлические режимы тепловых сетей можно охарактеризовать 
как удовлетворительные. Пропускная способность достаточная.

  - Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

В настоящее время установленной мощности на котельных хватает для покрытия нагрузки.

С целью обеспечения безопасной и надёжной эксплуатации, оптимизации процессов, снижения расхода топлива на источниках тепловой энергии планируется следующее:

В рамках снижения износа, увеличения производительности и оптимизации работы котельных:

- в 2025 году реконструкция котельной № 2 в с. Оксино;

  - Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Уточнены фактические нагрузки на коллекторах теплоисточников по состоянию 
на базовый период актуализации Схемы теплоснабжения – 2024 г.

Глава скорректирована с учетом:

- Уточнения базовых балансов тепловой мощности (на 2024 г.) в существующих системах теплоснабжения, связанных с подключением потребителей, ранее относящихся к числу перспективных.

- Изменение в планах реализации мероприятий по источникам тепловой энергии 
в 2024 г. (изменение количества мероприятий и величины установленной мощности);

- Изменения прогноза перспективной нагрузки и производительности котельных.