СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Сельского поселения

«Пустозерский сельсовет» ЗР НАО

(актуализация на 2024 год)

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесённых к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) 
и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов 
и приросты площади строительных фондов по расчётным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

1.2	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности)  
и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

1.3	Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) 
и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах,  на каждом этапе

1.4	Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городскому округу

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1	Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения 
 и источников тепловой энергии

2.2	Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии

2.3	Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 
в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих  на единую тепловую сеть, на каждом этапе

2.4	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии  
и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки 
для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального назначения

2.5	Радиус эффективного теплоснабжения

2.6	Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

2.7	Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

2.8	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности  на собственные 
и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

2.9	Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии

2.10	Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче 
по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, 
с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

2.11	Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

2.12	Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций,  
с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

2.13	Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

3.2	Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя 
в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа

4.1	Описание сценариев развития системы теплоснабжения поселения, городского округа

4.2	Обоснование выбора приоритетного сценария развития системы теплоснабжения поселения, городского округа

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению 
и (или) модернизации источников тепловой энергии

5.1	Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих 
или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым 
по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

5.2	Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих  и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

5.3	Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

5.4	Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

5.5	Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

5.6	Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

5.7	Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу 
их из эксплуатации

5.8	Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

5.9	Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода  в эксплуатацию новых мощностей

5.10	Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Раздел.6  Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

6.1	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

6.2	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

6.3	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей 
в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

6.4	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, 
в том числе за счет перевода котельных в «пиковый режим» работы или ликвидации котельных

6.5	Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей 
для обеспечения нормативной надежности потребителей

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

7.1	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

7.2	Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

8.1	Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

8.2	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля 
в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные 
и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю 
и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

10.1.	Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля 
в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные 
и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»,  их доля 
и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

8.3	Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый 
по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

8.4	Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение 
и (или) модернизацию

9.1	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию 
и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе

9.2	Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций 
и тепловых пунктов на каждом этапе

9.3	Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию 
и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика 
и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

9.4	Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения 
на каждом этапе

9.5	Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

9.6	Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организациям)

10.1	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

10.2	Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

10.3	Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

10.4	Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках 
на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

10.5	Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

12.1	Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)

12.2	Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения 
и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа

13.1	Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

13.2	Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

13.3	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы 
с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии 
и систем теплоснабжения

13.4	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы 
и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии 
и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

13.5	Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных 
в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

13.6	Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

13.7	Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

15.1.	Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения.

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

  - Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов 
и приросты площади строительных фондов по расчётным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам

Данные по величинам существующей отапливаемой площади строительных фондов 
и приростам площадей строительных фондов по расчётным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий определены.

1) Котельная № 1

Площадь подключённых строительных фондов, по данным на 2024 г. составляет 2867 м2.

В том числе площадь отапливаемых строительных фондов жилых зданий 
на 2024 г. составляет 1184,0 м2.

В том числе площадь отапливаемых строительных фондов общественных зданий 
на 2024 г. составляет 1683 м2.

Площадь планируемых к подключению строительных фондов, на 2024 гг. не определена.

Площадь планируемых к подключению строительных фондов, на период 2024 - 2038 гг. будет определена при следующей актуализации.

2) Котельная № 2

Площадь подключённых строительных фондов, по данным на 2024 г. составляет 4 285 м2.

В том числе площадь отапливаемых строительных фондов жилых зданий 
на 2024 г. составляет 1586 м2.

В том числе площадь отапливаемых строительных фондов общественных зданий 
на 2022 г. составляет 2 699 м2.

Площадь планируемых к подключению строительных фондов, на период 2025-2026 гг. 1200 м2 (жилые дома №№ 25, 31, 38, 65, 78,89, 91, 94, 95, 96, 101, 105, 106, 109, 110,120)

Площадь планируемых к подключению строительных фондов, на период 2025 - 2038 гг. будет определена при следующей актуализации.

3) Котельная № 3

Площадь подключённых строительных фондов, по данным на 2024 г. составляет 524,5 м2.

В том числе площадь отапливаемых строительных фондов общественных зданий 
на 2024 г. составляет 524,5 м2.

Площадь планируемых к подключению строительных фондов, на 2024 г. составляет 0 м2.

Площадь планируемых отапливаемых строительных фондов, на 2025-2038 составит 0 м2.

4) Котельная № 5

Площадь подключённых строительных фондов, по данным на 2024 г. составляет 428,8 м2.

В том числе площадь отапливаемых строительных фондов общественных зданий 
на 2024 г. составляет: 428,8 м2.

Площадь планируемых к подключению строительных фондов, на 2024 г. составляет: 0 м2.

Площадь планируемых отапливаемых строительных фондов, на 2025-2029 составит 0 м2.

5) Котельная № 6 (выведена из эксплуатации)

Площадь подключенных строительных фондов, по данным на 2024 г. составляет 0 м2.

В том числе площадь отапливаемых строительных фондов общественных зданий 
на 2024 г. составляет 0 м2.

Площадь планируемых к подключению строительных фондов, на 2024 г. составляет 0 м2.

Площадь планируемых отапливаемых строительных фондов, на 2025-2038 составит 0 м2.

6) Котельная № 7 (выведена из эксплуатации)

Площадь подключенных строительных фондов, по данным на 2021 г. составляет 0 м2.

В том числе площадь отапливаемых строительных фондов общественных зданий 
на 2024 г. составляет 0 м2.

Площадь планируемых к подключению строительных фондов, на 2024 г. составляет 0 м2.

Площадь планируемых отапливаемых строительных фондов, на 2025-2038 составит 0 м2.

7) Котельная № 8

Площадь подключенных строительных фондов, по данным на 2024 г. составляет 141,5 м2.

В том числе площадь отапливаемых строительных фондов общественных зданий 
на 2024 г. составляет: 141,5 м2.

Площадь планируемых к подключению строительных фондов, на 2024 г. составляет 0 м2.

Площадь планируемых отапливаемых строительных фондов, на 2025-2038 составит 0 м2.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большинство общественных и коммунально-бытовых потребителей оборудованы собственными индивидуальными печами и котлами на твёрдом топливе (уголь, дрова) дизельном топливе и электрообогреве.

  - Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

В пределах настоящей работы в качестве периода планирования рассматривается перспектива до 2038 года. В качестве базового года принимается 2022 год.

1) Котельная № 1

Перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) на плановый период 2024 года составят 875,5 Гкал/год; нагрузка потребителей в максимально-зимнем режиме на котельную 0,281 Гкал/ч.

Перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) на плановый период также 2025-2028, 2029-2033, 2034-2038 года будут определены при следующей актуализации.

Объёмы потребления тепловой энергии (мощности) потребителями по данным на 2024 г.  составляют 634 Гкал/год.

2) Котельная № 2

Перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) на плановый период 2024 года составит 852 Гкал/год, а нагрузка потребителей в максимально-зимнем режиме 
на котельную 0,294 Гкал/ч.

Перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) на плановый период также 2025-2028, 2029-2033, 2034-2038 года будут определены при следующей актуализации, планируемая с 2024 года нагрузка составит 0,68 Гкал/ч.

Объёмы потребления тепловой энергии (мощности) потребителями по данным 
на 2021 г.  составляют 934 Гкал/год.

3) Котельная № 3

Перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) на плановый период 2024 года, а также 2025-2029 года (расчёт произведён при расчётных температурах наружного воздуха) составляет 108,8 Гкал/год; нагрузка потребителей в максимально-зимнем режиме на котельную 0,034 Гкал/ч.

Объёмы потребления тепловой энергии (мощности) потребителями по данным 
на 2024 г.  составляют 134 Гкал/год.

5) Котельная № 5

Перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) на плановый период 2024 года, а также 2025-2029 года (расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха) составляет: 124,7 Гкал/год; нагрузка потребителей в максимально-зимнем режиме на котельную: 0,042 Гкал/ч.

Объёмы потребления тепловой энергии (мощности) потребителями по данным 
на 2024 г.  составляют: 82 Гкал/год.

6) Котельная № 6

Котельная выведена из эксплуатации.

7) Котельная № 7

Котельная выведена из эксплуатации.

8) Котельная № 8

Перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) на плановый период 2024 года, а также 2025-2029 года (расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха) составляет 19,8 Гкал/год; нагрузка потребителей в максимально-зимнем режиме на котельную 0,007 Гкал*ч.

Объёмы потребления тепловой энергии (мощности) потребителями по данным 
на 2024г.  составляют 48 Гкал/год.

Прирост потребления тепловой энергии для котельных №№ 3, 5, 8 не ожидается.

Данные базового (за 2020 год) уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблицах ниже.

Таблица 1. Данные базового уровня потребления тепла

| № п/п | Наименование котельной | Тепловые нагрузки (договорные), Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление и вентиляция | ГВС |
| ЖКУ «Оксино» МП ЗР Севержилкомсервис |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | 0,281 | 0 |
| 2 | Котельная № 2 | 0,294 | 0 |
| 3 | Котельная № 3 | 0,034 | 0 |
| 4 | Котельная № 5 | 0,042 | 0 |
| 5 | Котельная № 6 | 0,007 | 0 |
| 6 | Котельная № 7 | 0,006 | 0 |
| 7 | Котельная № 8 | 0,007 | 0 |

Таблица 2. Объем потребления тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Тепловые нагрузки (договорные), Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление и вентиляция | ГВС |
| ЖКУ «Оксино» МП ЗР Севержилкомсервис |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | 0,281 | 0 |
| 2 | Котельная № 2 | 0,303 | 0 |
| 3 | Котельная № 3 | 0,034 | 0 |
| 4 | Котельная № 5 | 0,042 | 0 |
| 5 | Котельная № 6 | 0,007 | 0 |
| 6 | Котельная № 7 | 0,006 | 0 |
| 7 | Котельная № 8 | 0,007 | 0 |

Прогноз прироста тепловой нагрузки на ближайшую и среднесрочную перспективу принят на основании выданных технических условий на присоединение и материалов проектов планировки территории. Прогноз прироста на долгосрочную перспективу принят в соответствии с материалами актуализируемой схемы.

  - Существующие и перспективные объёмы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, 
на каждом этапе

Данные по существующим объёмам потребления тепловой энергии (мощности) 
и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, отсутствуют.

Перспективные приросты объёма потребления тепловой мощности и теплоносителя, объектами, расположенными в производственных зонах, на цели отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологические процессы, определяются на стадии проектирования.

В настоящий момент предприятия не имеют проектов расширения или увеличения мощности производства в существующих границах.

Запланированные преобразования на территории промышленных предприятий имеют административную направленность и не окажут влияния на уровни потребления тепловой энергии.

Как правило, при увеличении потребления тепловой энергии промышленные предприятия устанавливают собственный источник тепловой энергии, который работает для покрытия необходимых тепловых нагрузок на отопление, вентиляцию и ГВС производственных 
и административных корпусов, а также для выработки тепловой энергии в виде пара 
на различные технологические цели. Аналогичная ситуация характерна и для строительства новых промышленных предприятий.

Производственные зоны, на территории муниципального образования, отапливаемые отсутствуют. Строительство на период до 2038 года таких зон не планируется.

Таблица 3. Прогнозы приростов объёмов потребления тепловой энергии и тепловых нагрузок в технологической зоне действия источников тепловой энергии

| № п/п |  | Наименование теплоисточника | Полезный отпуск, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026-2029 гг. | 2030-2038 гг. |
| ЖКУ «Оксино» МП ЗР «Севержилкомсервис» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция |  |  | н.д | 392 | 305 | 544 | 634 | н.д | н.д | н.д |
| ГВС |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция |  |  | н.д | 793 | 714 | 742 | 939 | н.д | н.д | н.д |
| ГВС |  |  | н.д | 0 | 0 | 0 | н.д | н.д | н.д | н.д |
| 3 |  | Котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция |  |  | н.д | 143 | 124,5 | 135 | 134 | н.д | н.д | н.д |
| ГВС |  |  | н.д | 0 | 0 | 0 | н.д | н.д | н.д | н.д |
| 4 |  | Котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция |  |  | н.д | 138 | 93,2 | 81 | 82 | н.д | н.д | н.д |
| ГВС |  |  | н.д | 0 | 0 | 0 | н.д | н.д | н.д | н.д |
| 5 |  | Котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция |  |  | н.д | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС |  |  | н.д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |  | Котельная № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция |  |  | н.д | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ГВС |  |  | н.д | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  | Котельная № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция |  |  | н.д | 65 | 54,5 | 50 | 48 | н.д | н.д | н.д |
| ГВС |  |  | н.д | 0 | 0 | 0 | н.д | н.д | н.д | н.д |
| ИТОГО по филиалу ЖКУ «Оксино» |  | н.д. | 1598,5 | 1291,2 | 1553,0 | н.д | н.д | н.д | н.д |

  - Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчётном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по городскому округу

Существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки по системам теплоснабжения Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО в настоящее время и на последующие 5-летние периоды изменять не планируется.

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки указывается с учетом площади действия источника тепловой энергии и нагрузки, которая к нему подключена.

Существующее и перспективное значение средневзвешенной плотности тепловой нагрузки на территории Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО представлено 
в таблице 4.

Таблица 4. Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки

| № п/п | Зона действия источника |  | Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал·10–3/ч·м2 | Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал·10–3/ч·м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖКУ «Оксино» МП ЗР «Севержилкомсервис» |  |  |  |  |
| 1 | Сельское поселение «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО | 0,02 |  | 0,025 |

- Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

  - Существующие и перспективные зоны действия систем теплоснабжения 
и источников тепловой энергии

Зоной действия систем теплоснабжения муниципального образования Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО является населённый пункт: п. Хонгурей, 
с. Оксино, д. Каменка на территории которого расположены пять источников централизованного теплоснабжения.

В настоящий момент в с. Оксино имеет два теплогенерирующих источника и две зоны централизованного теплоснабжения. В п. Хонгурей распложено два теплогенерирующих источника, а д. Каменка один теплогенерирующий источник.

В имеющихся зонах действия систем теплоснабжения к ним присоединены жилые многоквартирные и индивидуальные дома, бюджетные и хозрасчётные потребители (организации, предприятия), в том числе подключены к системе теплоснабжения собственные (ведомственные) здания ресурсоснабжающей организации.

Перечень источников тепловой энергии, осуществляющих отпуск тепловой энергии на договорных отношениях, установленных и задействованных мощностей, приведены в таблице 3.

В прилагаемом к настоящей схеме в графическом приложении отражены котельные 
на плане п. Хонгурей, с. Оксино и д. Каменка.

  - Существующие и перспективные зоны действия индивидуальных источников тепловой энергии

Индивидуальные источники тепловой энергии (индивидуальные угольные, дровяные 
и жидкостные котлы) служат для теплоснабжения, существующего и предполагаемого 
к строительству индивидуального жилищного фонда в населенных пунктах Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО и других зданий различного назначения, 
не оснащённых централизованными системами отопления.

Индивидуальные жилые дома, хозяйственные постройки, отапливается дровяными печами, угольными котлами, а также индивидуальными транспортабельными теплогенераторами.

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств                             без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла (тепловых сетей). Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

На основании данных производителей оборудования, технических паспортов устройств характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок имеет следующий вид:

Таблица 5. Характеристика индивидуальных теплогенерирующих установок

| Вид топлива | Средний КПД индивидуальных теплогенерирующих установок, % |
| --- | --- |
| Уголь каменный | 0,72-0,85 |
| Дрова | 0,68-0,78 |
| Лёгкое жидкое топливо | 0,91-0,95 |
| Электроэнергия | 0,95-0,98 |

Существующие зоны действия индивидуального теплоснабжения Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО отражены в приложении к настоящей Схеме 
и не включены в зону действия котельных.

  - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих 
на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии муниципального образования «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО не претерпят значительных изменений по сравнению с существующими.

Расширение жилого фонда за счёт строительства многоквартирных 
и индивидуальных домов с подключением к централизованному теплоснабжению планируется для котельной № 2.

В таблицах ниже представлены перспективные балансы, существующей на базовый период схемы теплоснабжения, тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения по каждой ресурсоснабжающей организации.

Таблица 6. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности 
и тепловой нагрузки в зонах действия котельной № 1

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 с. Оксино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 1,165 | 1,165 | 1,165 | 1,165 | 1,165 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,511 | 0,511 | 0,511 | 0,95 | 0,95 | н.д. | н.д. |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,01 | 0,01 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,503 | 0,503 | 0,503 | 0,94 | 0,94 | н.д. | н.д. |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | 0,026 | н.д. | н.д. |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,63 | 0,63 | н.д. | н.д. |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,63 | 0,63 | н.д. | н.д. |

Существующий баланс тепловой мощности котельной № 1, представленный                         в таблице, показывает, что котельная в холодное время года сможет обеспечить надёжное теплоснабжение с 100 % резервированием.

Таблица 7. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности 
и тепловой нагрузки в зонах действия котельной № 2

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 2 с. Оксино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,9 | н.д. | н.д. |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,01 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,89 | н.д. | н.д. |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | н.д. | н.д. |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,294 | 0,589 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,294 | 0,589 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,046 | 0,046 | 0,046 | -0,041 | 0,27 | н.д. | н.д. |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,294 | 0,309 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,207 | 0,207 | 0,207 | 0,294 | 0,207 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,051 | 0,051 | 0,051 | -0,041 | 0,27 | н.д. | н.д. |

Существующий баланс тепловой мощности котельной № 2, представленный в таблице, показывает, что в настоящий момент котельная в холодное время года сможет обеспечить надёжное теплоснабжение без резервирования.

На сегодняшний день реконструкция котельной № 2 необходима по причине обеспечения необходимым резервированием установленного теплогенерирующего оборудования с учетом предстоящих перспективных подключений. Реконструкция позволит улучшить качество и повысить надёжность теплоснабжения. Также планируется выполнить реконструкцию системы дымоудаления котельной № 2 в с. Оксино. Выполнение данного мероприятия позволит обеспечить оптимизацию производственного процесса, снижение затрат на производство.

Таблица 7. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности 
и тепловой нагрузки в зонах действия котельной № 3

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 3 п. Хонгурей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | 0,182 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | 0,073 | н.д. | н.д. |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | н.д. | н.д. |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | н.д. | н.д. |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | н.д. | н.д. |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | н.д. | н.д. |

Перспективный баланс тепловой мощности котельной № 3, представленный в таблице, показывает, что реализация планов увеличения объёмов потребления тепловой энергии 
не планируется, котельная в холодное время года сможет обеспечить надежное теплоснабжение с 100 % резервированием. На сегодняшний день реконструкция котельной 
№ 3 не требуется.

Таблица 8. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности 
и тепловой нагрузки в зонах действия котельной № 5

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 5 п. Хонгурей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | 0,174 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | 0,055 | н.д. | н.д. |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 | н.д. | н.д. |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | н.д. | н.д. |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | н.д. | н.д. |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | 0,042 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | н.д. | н.д. |

Перспективный баланс тепловой мощности котельной № 5, представленный в таблице, показывает, что реализация планов увеличения объемов потребления тепловой энергии не планируется, котельная в холодное время года сможет обеспечить надежное теплоснабжение с 100 % резервированием. На сегодняшний день реконструкция котельной № 5 не требуется.

Таблица 9. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности 
и тепловой нагрузки в зонах действия котельной № 6

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 6 п. Хонгурей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,091 | 0,091 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,044 | 0,044 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0003 | 0,0003 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,043 | 0,043 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | - | - |  |  |  | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,001 | 0,001 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |

Котельная № 6 выведена из эксплуатации.

Таблица 10. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности 
и тепловой нагрузки в зонах действия котельной № 7

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 7 д. Каменка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,054 | 0,054 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,035 | 0,035 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,002 | 0,002 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,0258 | 0,0258 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | - | - |  |  |  | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,006 | 0,006 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |

Котельная № 7 выведена из эксплуатации.

Таблица 11. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности 
и тепловой нагрузки в зонах действия котельной № 8

| Показатель | Ед. изм. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 8 д. Каменка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | 0,035 | н.д. | н.д. |
| Затраты тепла на собственные и хозяйственные нужды | Гкал/ч | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | н.д. | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | 0,0348 | н.д. | н.д. |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | н.д. | н.д. |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | н.д. | н.д. |
| отопление, вентиляция | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | н.д. | н.д. |
| ГВС | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| техн. нужды | Гкал/ч | - | - | - | - | - | н.д. | н.д. |
| Резерв/дефицит тепловой мощности по договорной нагрузке | Гкал/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | н.д. | н.д. |

Перспективный баланс тепловой мощности котельной № 8, представленный в таблице, показывает, что реализация планов увеличения объемов потребления тепловой энергии 
не планируется, котельная в холодное время года сможет обеспечить надёжное теплоснабжение с 100 % резервированием. На сегодняшний день реконструкция котельной 
№ 8 не требуется.

  - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии 
и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального назначения

В связи с территориальным расположением источников тепловой энергии 
Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО, зона действия источников тепловой энергии не расположена в границах двух и более поселений (поселения).

  - Радиус эффективного теплоснабжения

Согласно ст. 2 Федерального закона № 190-ФЗ от 27.07.2010 года 
«О теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние 
от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно 
по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

При расчётах были использованы полуэмпирические соотношения, полученные 
в результате анализа структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии 
в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения.

В основу расчёта были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. 
Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. 
В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Радиус эффективного теплоснабжения должен обеспечивать эффективность транспорта тепловой энергии от точки присоединения к существующей тепловой сети до подключаемого потребителя и экономическую целесообразность прокладки новых участков тепловых сетей. 
Для удобства введем следующие условные обозначения:

a - критерий, характеризующий эффективность транспорта тепловой энергии от точки присоединения к существующей тепловой сети до подключаемого потребителя;

b - показатель (критерий), характеризующий целесообразность возведения новых участков тепловой сети для присоединения нового потребителя с экономической точки зрения.

Критерий а, определяется по формуле:

а =П% нов. уч. т/с/ П% сущ. с-мы тсн  ;

где:

П% сущ. с-мы тсн - уровень потерь тепловой энергии в тепловых сетях в существующей системе теплоснабжения, %;

П% нов. уч. т/с - уровень потерь тепловой энергии на вновь прокладываемом участке тепловой сети, %.

Уровень потерь тепловой энергии на вновь прокладываемом участке тепловой сети принимается не более 10% от доли потерь к отпуску существующей системы теплоснабжения.

Присоединение нового потребителя тепловой энергии неизбежно приводит не только к увеличению полезного отпуска и отпуска тепловой энергии в сеть, но и к увеличению потерь тепловой энергии в тепловых сетях.

При формировании тарифа на тепловую энергию, для каждой системы теплоснабжения производится расчет и утверждение нормативных потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, т.е. в тариф заложен определенный уровень потерь тепловой энергии (как в абсолютных величинах, так и в процентном отношении к отпуску тепловой энергии в сеть). Поэтому, с экономической точки зрения, присоединение нового потребителя тепловой энергии будет целесообразным лишь в том случае, если потери тепловой энергии, возникающие на участке вновь прокладываемой тепловой сети, не приведут к увеличению уровня потерь тепловой энергии (в процентном отношении к отпуску тепловой энергии в сеть) в целом по данной системе теплоснабжения. Из этого следует, что расстояние от потребителя до ближайшей точки присоединения к существующей тепловой сети должно быть таким, чтобы отношение потерь тепловой энергии на данном участке тепловой сети к сумме полезного отпуска и потерь тепловой энергии на данном участке тепловой сети не превышало величину потерь, утвержденную при формировании тарифа. В противном случае присоединение нового потребителя приведет к снижению эффективности процесса транспорта тепловой энергии и убыткам для энергоснабжающей организации. Таким образом, экономический эффект в результате присоединения нового потребителя прямо пропорционален увеличению полезного отпуска тепловой энергии и обратно пропорционален увеличению потерь тепловой энергии в сетях.

Для обеспечения эффективности транспорта тепловой энергии необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

а → min;

а ≤ 0,5.

При а=0,5 - радиус эффективного теплоснабжения принимает максимально допустимое значение.

Алгоритм расчета эффективного радиуса теплоснабжения при условии а=0,5:

- определение оптимального диаметра подводящего трубопровода Dоптим., обеспечивающего требуемый расход теплоносителя для обеспечения теплоснабжения потребителя, мм;

Dоптим=2∙Sсечπ , м;

Если задаться оптимальной скоростью теплоносителя и, зная его расход, можно вычислить площадь поперечного сечения трубопровода:

Sсеч=GрасчVопт, м2;

Расчётный расход теплоносителя находится по формуле:

Gрасч=Qрасч∙1000с∙t1-t2, тч;

где с - теплоемкость теплоносителя, для воды с = 1 ккал/кг∙˚С;

t1 и t2- температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах в соответствии с температурным графиком при расчетной температуре наружного воздуха,ºС.

- определение годового объема потребления тепловой энергии присоединяемым потребителем Qпотр., Гкал/год;

Qпотр=Qрасч∙T∙tвн-tо.п.tвн-tрасч, Гкал ;

T – число часов работы системы теплоснабжения.

tвн - температура внутри помещения.

tо.п.– средняя температура наружного воздуха за отопительный период.

tрасч– расчётная температура наружного воздуха.

- определение максимально допустимых потерь тепловой энергии по вновь прокладываемому участку тепловой сети Qпот.max, при которых выполняется условие: а=0,5, Гкал/год;

Qпот.max=Qпотр∙П%нов.уч тс1-П%нов.уч тс, Гкал ;

kсущ – процент потерь к отпуску существующей системы теплоснабжения.

- определение максимально допустимой длины L1max вновь прокладываемого участка тепловой сети при оптимальном диаметре подводящего трубопровода, при которой величина потерь тепловой энергии на данном участке не превышает Qпот.max , м.

Таким образом, эффективный радиус теплоснабжения, обеспечивающий эффективность транспорта тепловой энергии от точки присоединения к существующей тепловой сети до подключаемого потребителя, не должен превышать значение L1max.

При определении радиуса эффективного теплоснабжения также следует учитывать затраты на прокладку новых участков тепловой сети для присоединения нового потребителя. При условии того, что нормативный срок эксплуатации трубопроводов тепловых сетей составляет 25 лет, срок окупаемости инвестиций в строительство новых участков тепловой не должен превышать 15 лет. Окупаемость инвестиций обеспечивается отличием индекса прироста потерь тепловой энергии в тепловых сетях от индекса прироста отпуска тепловой энергии в сеть, обусловленных присоединением нового потребителя.

b=Tокрасч/Tокmax;

Таким образом, показатель b, характеризующий целесообразность  возведения новых участков тепловой сети для присоединения нового потребителя с экономической точки зрения можно определить как отношение простого срока окупаемости инвестиций к максимально допустимому сроку окупаемости (15 лет). При этом возведения новых участков тепловой сети будет целесообразным с экономической точки зрения в том случае, если показатель b не превышает 1, т.е. выполняются следующие условия:

b → min;

b ≤ 1.

При b=1 радиус эффективного теплоснабжения принимает свое максимальное значение.

При b>1 присоединение потребителя к существующей системе теплоснабжения считается экономически необоснованным.

Таким образом, объем инвестиций в строительство новых участков тепловой сети не должен превышать сумму. Из условия окупаемости инвестиций в строительство новых участков тепловой сети за период не более 15 лет рассчитывается максимальная протяженность трубопроводов

Алгоритм расчета эффективного радиуса теплоснабжения при условии b=1:

При условии b=1 срок окупаемости инвестиций в строительство новых участков тепловой сети составит 15 лет.

1. Определение максимально допустимого объема инвестиций в строительство новых участков тепловой сети для присоединения нового потребителя Иmax, срок окупаемости которых составит 15 лет:

Иmax=Qпотр∙П%сущ сист тс-П%нов.уч.тс∙Ток∙Ттэ , руб.

Ток– срок амортизации тепловых сетей.

Ттэ– тариф на тепловую энергию.

2. Определение максимальной длины вновь прокладываемого участка тепловой сети L2max в двухтрубном исчислении при оптимальном диаметре подводящего трубопровода, который возможно проложить при объеме инвестиций, не превышающем Иmax, м.

L2max=ИmaxЦтр-да, м ;

Цтр-да – Стоимость прокладки 1 метра трубопровода в ППУ изоляции.

Радиусы эффективного теплоснабжения рассматриваемых систем теплоснабжения 
(источников тепловой энергии - котельных № 1, 2, 3, 5, 8 Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» НАО определены границами теплоснабжаемых объектов.

Данной радиус обусловлен обеспечением и поддержанием резервной мощности 
для надёжного и бесперебойного теплоснабжения каждого подключённого потребителя. 
При проведении технико-экономического обоснования с последующей необходимой реконструкцией существующей тепловой сети и котельной с целью увеличения мощности, подключение дополнительных потребителей будет возможно.

  - Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии на территории Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО представлены в п. 2.3 настоящей схемы.

  - Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности представлены 
в таблицах ниже.

Таблица 13. Существующие и перспективные технические ограничения 
на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности источников ЖКУ «Оксино» МП ЗР «Севержилкомсервис»

| Показатель | Ед. изм. | 2023 г. | 2038 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 1,16 | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 0,79 | н.д. |
| Котельная № 2 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 0,8 | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 0,72 | н.д. |
| Котельная № 3 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 0,182 | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 0,073 | н.д. |
| Котельная № 5 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 0,174 | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 0073 | н.д. |
| Котельная № 6 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 0 | 0 |
| Котельная № 7 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 0 | 0 |
| Котельная № 8 |
| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 0,054 | н.д. |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 0,035 | н.д. |

  - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности 
на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные 
и хозяйственные нужды представлены в представлены в п. 2.3 настоящей схемы.

  - Существующие и перспективные значения тепловой мощности нетто источников тепловой энергии

Значения существующей и перспективной мощности тепловой энергии нетто представлены в п. 2.3 настоящей схемы.

  - Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, 
с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при передаче 
ее тепловым сетям представлены в таблице ниже.

Таблица 14. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии 
при ее передаче по тепловым сетям ЖКУ «Оксино» МП ЗР «Севержилкомсервис»

| № п/п | Источник тепловой энергии | Существующие потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Потери теплоносителя, т/ч | Перспективные потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Потери теплоносителя, т/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | 0,018 | 0,0096 | 0,018 | 0,0096 |
| 2 | Котельная № 2 | 0,028 | 0,014 | 0,028 | 0,014 |
| 3 | Котельная № 3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 4 | Котельная № 5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 5 | Котельная № 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Котельная № 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Котельная № 8 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |

  - Затраты существующей и перспективной тепловой мощности 
на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей, представляют собой сумму всех затрат по каждому источнику теплоснабжения, представлены 
в п. 2.3 настоящей схемы.

  - Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, 
с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Значения существующей и перспективной резервной мощности источников тепловой энергии представлены в п. 2.3 настоящей схемы.

  - Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчётной тепловой нагрузки

Значения перспективной тепловой нагрузки потребителей как правило значительно выше, чем существующая тепловая нагрузка. С целью обеспечения 100 % резервирования в максимально-зимнем режиме (услуги оказываются потребителям на Крайнем Севере) необходимо выполнить реконструкцию котельной № 1, № 2 в с. Оксино.

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Тепловые сети, подключённые к котельным - закрытые. Водоподготовительных установок на котельных Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО 
не предусмотрено. Потери теплоносителя обосновываются только нормативными 
и аварийными утечками. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя, возвращённого равно количеству теплоносителя, отпущенного в тепловую сеть за исключением нормативных потерь.

Разбор теплоносителя потребителями отсутствует.

В тепловых сетях, подключённых к котельным, потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Тепловые сети котельной № 1, № 2 подпитываются
из скважин, оборудованных на территории котельных, а котельных № 3, № 5, № 8 привозной водой из р. Печора. Водоподготовка не осуществляется.

Качество исходной воды удовлетворяет требованиям предъявляемых к теплоносителю.

Тепловые сети котельных подпитываются из расходных баков.

Вода на котельные №№ 1, 2, 3, 5, 8 по мере необходимости может также подвозиться 
из водоподготовительных станций, установленных в населённых пунктах сельского поселения.

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения представлен в таблицах ниже.

Таблица 15. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок ЖКУ «Оксино» МП ЗР «Севержилкомсервис»

| Показатель | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025-2029 гг. | 2030-2033 гг. | 2034-2038 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловой сети | м3 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 4,6 | 4,6 | н.д | н.д | н.д |
| Нагрузка на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д | н.д | н.д |
| Нормированные утечки теплоносителя в тепловых сетях | т/час | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | н.д | н.д | н.д |
| Максимальный часовой расход воды на заполнение трубопроводов | т/час | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д |
| Расход подпиточный̆ воды в рабочем режиме | т/час | - | - | - | - | - | н.д | н.д | н.д |
| Производительность водоподготовительных установок | т/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д | н.д | н.д |
| Расход химически необработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | т/час | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д |
| Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем тепловой сети | м3 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 11,8 | 11,8 | н.д | н.д | н.д |
| Нагрузка на ГВС | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д | н.д | н.д |
| Нормированные утечки теплоносителя в тепловых сетях | т/час | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | н.д | н.д | н.д |
| Максимальный часовой расход воды на заполнение трубопроводов | т/час | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д |
| Расход подпиточный̆ воды в рабочем режиме | т/час | - | - | - | - | - | н.д | н.д | н.д |
| Производительность водоподготовительных установок | т/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д | н.д | н.д |
| Расход химически необработанной и недеаэрированной воды на аварийную подпитку | т/час | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д | н.д |

  - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Значение дополнительной аварийной подпитки, химически не обработанной 
и недеарированной водой принимается как правило п. 22 СП 124.13330.2012 
(равного 2 % от среднегодового объёма воды в тепловой сети и присоединённых системах теплоснабжения).

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения приведены в таблице 16.

Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя, возвращённого равно количеству теплоносителя, отпущенного в тепловую сеть. Качество исходной воды удовлетворяет требованиям предъявляемых к теплоносителю. 
При аварийном режиме, подвоз воды в котельные будет организован по мере необходимости оперативно-ремонтным персоналом.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского округа

  - Описание сценариев развития системы теплоснабжения поселения, городского округа

При разработке и актуализации инвестиционной программы Муниципальному предприятию Заполярного района «Севержилкомсервис» предусмотреть следующий сценарий:

В качестве первоочередных мероприятий.

В 2024 году выполнить:

- замену твёрдотопливного котла КВр-0,4 в котельной № 1 
в с. Оксино. Данный котёл передан в хозяйственное ведение предприятию на основании постановления Администрации Заполярного района № 2867п от 29.12.2012 вод 
в эксплуатацию по имеющимся у предприятия данным осуществлён в 2011 году. Согласно техническим характеристикам, срок полезного использования твёрдотопливного котла 
10 лет, таким образом, к настоящему моменту его износ составляет 100 %. Исходя 
из этого, что фактический КПД котла в течение отопительного сезона колеблется в районе 52 %, в целях снижения удельного расхода топлива на выработку тепла необходима
его замена. Выполнено.

В 2025 году выполнить:

- мероприятия отсутствуют.

  - Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Выбор приоритетного варианта развития системы теплоснабжения определён. 
В качестве перспективного варианта развития принимаем второй вариант.

Мероприятие реализовано в 2024 году.

      - Замена твёрдотопливного котла КВр-0,4 А (Бежица 0,4 А) в котельной № 1 
в с. Оксино.

Стоимость замены твёрдотопливного котла КВр-0,4 А (Бежица 0,4 А) в котельной 
№ 1 в с. Оксино составляет – 1 526,1 тыс. рублей. Стоимость работ определена локально сметному расчёту в ценах 2022 года.

Стоимость замены в прогнозных ценах 2024 года составляет – 1 693,73 тыс. рублей. Срок реализации – 2024 год. Выполнено.

      - Реконструкцию котельной № 2 в с. Оксино.

Стоимость выполнения реконструкции здания котельной № 2 в с. Оксино составляет – 1 664,1 тыс. рублей. Стоимость проекта определена по локально сметному расчёту в ценах 2022 года.

Срок реализации – 2024-2025 год.

Стоимость реконструкции в прогнозных ценах в 2025 года, составляет – 1 920,77 тыс. рублей.

- Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Гарантирующей организацией МП ЗР «Севержилкомсервис» в целях снижения уровня износа теплоэнергетических объектов, оборудования и оптимизации процессов планируется выполнить на источниках тепловой энергии следующие мероприятия:

- замена твёрдотопливного котла КВр-0,4 А (Бежица 0,4 А) в котельной 
№ 1 в с. Оксино (мероприятие выполнено).

- реконструкция котельной № 2 в с. Оксино.

  - Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчётами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения 
с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии в настоящей Схеме рассмотрены 
в разделе 4.

  - Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих 
и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В рамках обеспечения перспективной тепловой нагрузки необходимо осуществить

реконструкцию котельной № 2 в с. Оксино. Выполнение данного мероприятия позволит обеспечить необходимое резервирование установленного теплогенерирующего оборудования с учетом предстоящих перспективных подключений, улучшить качество 
и надёжность теплоснабжения.

  - Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Отсутствуют.

  - Графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии и котельных

Графики совместной работы отсутствуют по причине отсутствия источников комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных.

  - Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно не планируется.

  - Меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для каждого этапа

Переоборудование существующих котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не требуется.

  - Меры по переводу котельных, размещённых в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Меры по переводу котельных, размещённых в существующих и расширяемых зонах действия источников комбинированной выработки тепловой и электрической энергии в «пиковый» режим не предусмотрены ввиду отсутствия источников комбинированной выработки.

  - Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Отпуск тепла от котельной МП ЗР «Севержилкомсервис» осуществляется 
по температурному графику 90/70°С, 85/70°С

Качественное регулирование предполагает изменение температуры теплоносителя 
без изменения расхода. Расчетная температура наружного воздуха -39°С.

Необходимость изменения существующих температурных графиков отсутствует.

  - Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода 
в эксплуатацию новых мощностей

Таблица 17.

| № п/п | Наименование котельной | Установленная мощность (Гкал/ч) | Предложения по перспективной тепловой мощности (Гкал/ч) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 1 | 1,165 | 1,165 |
| 2 | Котельная № 2 | 0,800 | 1,2 |
| 3 | Котельная № 3 | 0,182 | 0,182 |
| 5 | Котельная № 5 | 0,174 | 0,174 |
| 6 | Котельная № 6 | 0,091 | 0,091 |
| 7 | Котельная № 7 | 0,030 | 0,030 |
| 8 | Котельная № 8 | 0,054 | 0,054 |

  - Предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Внедрение данных мероприятий нецелесообразно ввиду высокой стоимости 
и больших сроков окупаемости.

Кроме того, источники местного вида топлива отсутствуют.

Котельные №№ 1, 2 в качестве источника топлива используют уголь, а №№ 3, 5, 8 дизельное топливо, поступающее в летнюю навигацию. Запас топлива создаётся на весь отопительный период. При необходимости возможна транспортировка топлива в зимний, летний и осенний период из г. Нарьян-Мар.

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

В настоящий момент предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов) отсутствуют.

В качестве энергосберегающих технологий предлагается применение трубопроводов в современной пенополиуретановой изоляции, установка частотно-регулируемых приводов на насосы, установка приборов учета тепловой энергии и средств автоматического регулирования.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 
в осваиваемых районах поселения, городского округа под жилищную, комплексную или производственную застройку

Строительство и реконструкция тепловых сетей для подключения существующих и вновь построенных объектов рассматриваются для котельной № 2.

При новом строительстве рекомендуется применять предизолированные трубопроводы в тепловой изоляции (ППМИ и др.). Диаметр трубопровода, способ прокладки и другие характеристики определить расчётом.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

На территории населённых пунктов Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО условия, при которых существует возможность поставок потребителям от различных источников тепловой энергии, отсутствует.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счёт перевода котельных в «пиковый режим» работы или ликвидации котельных

Предложения отсутствуют.

  - Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности потребителей

На территории Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО реконструкция тепловых сетей в настоящий момент требуется для котельной № 2.

Для обеспечения надёжности и бесперебойной работы системы теплоснабжения предлагается выполнять поэтапную модернизацию (реконструкцию) сетей теплоснабжения со сверхнормативным сроком службы, объектов теплоснабжения 
с заменой оборудования с высоким износом на современное и энергоэффективное оборудование и выполнять своевременный ремонт, реконструкцию объектов теплоснабжения. В случае невозможности полной реконструкции объектов и сетей теплоснабжения (в результате инструментального обследования, по конструктивным причинам и т.д.) необходимо выполнять строительство новых с применением оборудования и конструктивных решений, отвечающих современным требованиям.

При прокладке новых и замене существующих теплопроводов рекомендуется применять предизолированные трубопроводы в изоляции.

Применяемые диаметры трубопроводов должны быть подтверждены расчётами гидравлического режима. Для сокращения времени устранения аварий и уменьшения их последствий рекомендуется внедрение системы оперативно-диспетчерского контроля.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Открытые систем теплоснабжения на территории Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО отсутствуют. Применение открытых систем теплоснабжения не планируется.

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения отсутствуют.

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

В системе теплоснабжения Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО по состоянию на 2021 г. открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) отсутствуют.

В соответствии с п. 8 ст. 40 Федерального закона от 7.12.2011 года № 416-ФЗ 
«О водоснабжении и водоотведении»:

В случае, если горячее водоснабжение осуществляется с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), программы финансирования мероприятий по их развитию (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключённых к таким системам, на иные системы горячего водоснабжения) включается в утверждаемые в установленном законодательном Российской федерации в сфере теплоснабжения порядке инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, при использовании источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей которых осуществляется горячее водоснабжение. Затраты на финансирование данных программ учитываются в составе тарифов в сфере теплоснабжения».

В соответствии с п. 10. ФЗ № 417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»:

-	с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

  - Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения в Схеме теплоснабжения 
не предусмотрены.

- Раздел 8. Перспективные топливные балансы

  - Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии 
на территории Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО приведены в таблицах ниже.

Таблица 18. Перспективный топливный баланс источников тепловой энергии ЖКУ «Оксино» МП ЗР «Севержилкомсервис»

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2029 | 2030-2038 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 550,3 | 587,1 | 472,8 | 634 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Присоединённая нагрузка (с учетом потерь) | Гкал/ч | 0,281 | 0,281 | 0,281 | 0,281 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Годовой расход натурального топлива | т.н.т | 324 | 368,6 | 343 | 389 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 239,7 | 287,7 | 268 | 318 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии) | кг у.т./Гкал | 435,6 | 510,4 | 568,7 | 374 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива | т.у.т./ч | 0,122 | 0,121 | 0,121 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Котельная № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 901,1 | 793,9 | 714 | 943 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Присоединённая нагрузка (с учетом потерь) | Гкал/ч | 0,294 | 0,294 | 0,294 | 0,309 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Годовой расход натурального топлива | т.н.т | 388 | 448,2 | 402 | 407 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 287,1 | 350,3 | 312 | 333 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии) | кг у.т./Гкал | 318,7 | 337,4 | 338 | 271 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива | т.у.т./ч | 0,093 | 0,092 | 0,092 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Котельная № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 123,0 | 143,5 | 124 | 134 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Присоединенная нагрузка (с учетом потерь) | Гкал/ч | 0,034 | 0,038 | 0,038 | 0,038 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Годовой расход натурального топлива | т.н.т | 15,2 | 19,53 | 17 | 17 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 22,05 | 28,3 | 24 | 25 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии) | кг у.т./Гкал | 179,02 | 197,3 | 199 | 192 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива | т.у.т./ч | 0,006 | 0,006 | 0,006 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Котельная № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 115,9 | 138,4 | 93 | 80 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Присоединенная нагрузка (с учетом потерь) | Гкал/ч | 0,042 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Годовой расход натурального топлива | т.н.т | 14,2 | 17,9 | 12 | 11 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 20,63 | 26,09 | 18 | 17 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии) | кг у.т./Гкал | 178,02 | 188,5 | 193 | 209 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива | т.у.т./ч | 0,0074 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | н.д. | 0,007 | 0,007 |  |
| Котельная № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 37,9 | 43,7 | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. |  |
| Присоединенная нагрузка (с учетом потерь) | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. |  |
| Годовой расход натурального топлива | т.н.т | 5,36 | 5,48 | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. |  |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 7,77 | 7,95 | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. |  |
| Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии) | кг у.т./Гкал | 204,95 | 181,8 | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива | т.у.т./ч | 0,0014 | 0,0013 | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. |  |
| Котельная № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 22,5 | 21,7 | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. |  |
| Присоединенная нагрузка (с учетом потерь) | Гкал/ч | 0,006 | 0,042 | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. |  |
| Годовой расход натурального топлива | т.н.т | 2,69 | 2,8 | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. |  |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 3,903 | 4,06 | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. |  |
| Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии) | кг у.т./Гкал | 172,8 | 186,8 | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива | т.у.т./ч | 0,00095 | 0,00095 | н.д. | н.д | н.д. | н.д | н.д. |  |
| Котельная № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 41,7 | 65,008 | 54 | 50 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Присоединенная нагрузка (с учетом потерь) | Гкал/ч | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Годовой расход натурального топлива | т.н.т | 6,11 | 8,1 | 7,1 | 7 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Годовой расход условного топлива | т.у.т | 8,865 | 11,8 | 10,3 | 10 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии) | кг у.т./Гкал | 212,1 | 181,6 | 189 | 207 | н.д. | н.д. | н.д |  |
| Максимальный часовой расход условного топлива | т.у.т./ч | 0,0013 | 0,0012 | 0,0012 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д |  |

### Таблица 19. Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) в зоне деятельности единой теплоснабжающей организации МП ЗР «Севержилкомсервис», Гкал

| № котельной | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г | 2033 г. | 2038 г. |
| 1 | Котельная № 1 | уголь | 573,235 | 587,1 | 429 | 631 | 884 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2 | Котельная № 2 | уголь | 938,654 | 1081,3 | 963 | 985 | 1297 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 3 | Котельная № 3 | дизельное | 128,173 | 149,4 | 129,7 | 140 | 140 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 4 | Котельная № 5 | дизельное | 120,746 | 144,2 | 97,1 | 84 | 85 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 5 | Котельная № 6 | дизельное | 39,523 | 45,5 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 6 | Котельная № 7 | дизельное | 23,529 | 22,6 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| 7 | Котельная № 8 | дизельное | 43,536 | 67,7 | 56,7 | 53 | 50 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Всего уголь |  |  | 1 511,8 | 1668,5 | 1392,0 | 1616 | 2163 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Всего СУГ |  |  | 355,507 | 429,6 | 283,5 | 276,77 | 276 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Всего эл. энергия |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Итого |  |  | 1867,39 | 2098,1 | 1675,5 | 1893 | 2440 | н.д. | н.д. | н.д. |

Нормативные запасы топлива на источниках тепловой энергии в Ненецком автономном округе для прохождения осенне-зимнего периода годов утверждаются постановлением органов государственной власти ненецкого автономного округа в соответствии:

- п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,

- пп. 5 п. 16 Положения о Департаменте строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, утверждённого постановлением Администрации Ненецкого автономного округа № 474-п от 08.12.2014.

Результаты расчёта представлены в таблице ниже.

Таблица 20. Результаты расчётов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

| Источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии), кг.у.т./Гкал | Вид резервного топлива | ННЗТ, т н.т. | НЭЗТ, т н.т. | ОНЗТ, т н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ближайшая перспектива (2021-2025 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | 606-472 | 428-586,2 | Дизельное топливо | н.д. | 255 | 255 |
| Среднесрочная перспектива (2026-2030 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | - | - | Дизельное топливо | - | - | - |
| Долгосрочная перспектива (2031-2038 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | - | - | Дизельной топливо | - | - | - |

Таблица 21. Результаты расчётов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

| Источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии), кг.у.т./Гкал | Вид резервного топлива | ННЗТ, т н.т. | НЭЗТ, т н.т. | ОНЗТ, т н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ближайшая перспектива (2021-2025 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 | 901,1-1038 | 291-338 | Дизельное топливо | н.д. | 398 | 398 |
| Среднесрочная перспектива (2026-2030 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 | - | - | Дизельное топливо | - | - | - |
| Долгосрочная перспектива (2031-2038 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 2 | - | - | Дизельной топливо | - | - | - |

Таблица 22. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

| Источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии), кг.у.т./Гкал | Вид резервного топлива | ННЗТ, т н.т. | НЭЗТ, т н.т. | ОНЗТ, т н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ближайшая перспектива (2021-2025 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3 | 123,04-143 | 163-199 | Дизельное топливо | н.д. | 16 | 16 |
| Среднесрочная перспектива (2026-2030 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3 | - | - | Дизельное топливо | - | - | - |
| Долгосрочная перспектива (2031-2038 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 3 | - | - | Дизельной топливо | - | - | - |

Таблица 23. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

| Источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии), кг.у.т./Гкал | Вид резервного топлива | ННЗТ, т н.т. | НЭЗТ, т н.т. | ОНЗТ, т н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ближайшая перспектива (2021-2025 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 5 | 80-138 | 178,02-194 | Дизельное топливо | н.д. | 9,9 | 9,9 |
| Среднесрочная перспектива (2026-2030 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 5 | - | - | Дизельное топливо | - | - | - |
| Долгосрочная перспектива (2031-2038 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 5 | - | - | Дизельной топливо | - | - | - |

Таблица 24. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

| Источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии), кг.у.т./Гкал | Вид резервного топлива | ННЗТ, т н.т. | НЭЗТ, т н.т. | ОНЗТ, т н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ближайшая перспектива (2021-2025 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 6 | - | - | Дизельное топливо | н.д. | - | - |
| Среднесрочная перспектива (2026-2030 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 6 | - | - | Дизельное топливо | - | - | - |
| Долгосрочная перспектива (2031-2038 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 6 | - | - | Дизельной топливо | - | - | - |

Таблица 25. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

| Источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии), кг.у.т./Гкал | Вид резервного топлива | ННЗТ, т н.т. | НЭЗТ, т н.т. | ОНЗТ, т н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ближайшая перспектива (2021-2025 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 7 | - | - | Дизельное топливо | н.д. | - | - |
| Среднесрочная перспектива (2026-2030 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 7 | - | - | Дизельное топливо | - | - | - |
| Долгосрочная перспектива (2031-2038 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 7 | - | -- | Дизельной топливо | - | - | - |

Таблица 26. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

| Источник тепловой энергии | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Удельный расход условного топлива (на отпуск тепловой энергии), кг.у.т./Гкал | Вид резервного топлива | ННЗТ, т н.т. | НЭЗТ, т н.т. | ОНЗТ, т н.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ближайшая перспектива (2021-2025 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 8 | 41,7-65 | 189- 212,1 | Дизельное топливо | н.д. | 6,2 | 6,2 |
| Среднесрочная перспектива (2026-2030 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 8 | - | - | Дизельное топливо | - | - | - |
| Долгосрочная перспектива (2031-2038 годы) |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 8 | - | - | Дизельной топливо | - | - | - |

Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Используемые виды топлива по каждому источнику тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 21. Потребляемые источниками тепловой энергии виды топлива

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива |
| --- | --- | --- |
|  |  | Основное |
| ЖКУ «Оксино» МП ЗР «Севержилкомсервис» |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | Уголь |
| 2 | Котельная № 2 | Уголь |
| 3 | Котельная № 3 | Дизельное топливо |
| 4 | Котельная № 5 | Дизельное топливо |
| 5 | Котельная № 6 | Дизельное топливо |
| 6 | Котельная № 7 | Дизельное топливо |
| 7 | Котельная № 8 | Дизельное топливо |

Местные виды топлива, а также использование возобновляемых источников энергии на территории Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО не применяются.

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Информация о видах топлива представлена в таблице ниже.

  - Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам», 
их доля и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Информация о видах топлива представлена в таблице ниже.

Таблица 22. Виды топлива

| № п/п | Наименование котельной | Среднегодовая калорийность топлива |  |  | Доля в производстве ТЭ, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Газ, ккал/нм³ | Уголь, ккал/кг | Мазут, ккал/кг | Газ | Уголь | Мазут |
| ЖКУ «Оксино» МП ЗР «Севержилкомсервис» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | - | 7400 | - | - | 48 | - |
| 2 | Котельная № 2 | - | 7400 | - | - | 52 | - |
| 3 | Котельная № 3 | - | - | 10100 | - | - | 48 |
| 4 | Котельная № 5 | - | - | 10100 | - | - | 32 |
| 5 | Котельная № 6 | - | - | 10100 | - | - | 0 |
| 6 | Котельная № 7 | - | - | 10100 | - | - | 0 |
| 7 | Котельная № 8 | - | - | 10100 | - | - | 20 |

  - Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

По состоянию на момент актуализации схемы теплоснабжения, на территории Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО в качестве топлива, используемого в системах теплоснабжения, преобладает – каменный уголь.

Распределение потребления топлива за 2024 год в Сельском поселении «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО представлено в таблице ниже.

Таблица 23. Распределение потребления топлива в Сельском поселении «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО

| Вид топлива | Потребление в 2024 году, т.у.т. | Доля в Сельском поселении «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО,% |
| --- | --- | --- |
| Природный газ | 0 | 0 |
| Дизельное топливо | 53 | 7 |
| Каменный уголь | 625 | 93 |

  - Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

Приоритетное направление развития топливного баланса на территории 
Сельского поселения  «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО - это переход 
на использование газоконденсатного топлива (газового конденсата) с Василковского месторождения. Газовый конденсат не уступает дизельному топливу в теплотворной способности, стоимость газоконденсатного топлива значительно ниже дизельного топлива.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

  - Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии 
на каждом этапе

1 Этап – 2023 год (этап выполнен)

Реконструкция системы дымоудаления котельной № 2 в с. Оксино.

Консервация угольной котельной школа-сад в п. Хонгурей.

2 Этап – 2024 год (этап выполнен).

Замена твёрдотопливного котла КВр-0,4 А (Бежица 0,4 А) в котельной 
№ 1 в с. Оксино.

- Этап – 2025 год.

Реконструкция котельной № 2 в с. Оксино.

Стоимость выполнения реконструкции здания котельной № 2 в с. Оксино составляет – 1 664,1 тыс. рублей. Стоимость проекта определена по локально сметному расчёту в ценах 2022 года.

Стоимость реконструкции в прогнозных ценах в 2025 года, составляет – 1 920,7 тыс. рублей.

  - Необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

1 Этап – 2023 год (выполнен)

Реконструкция тепловых сетей от котельной № 2 с. Оксино.

  - Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию 
и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика 
и гидравлического режима работы системы теплоснабжения

Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не предусмотрены.

  - Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения не предусмотрены.

  - Оценка эффективности инвестиций по отдельным предложениям

В качестве критериев оценки эффективности инвестиций использованы:

- срок окупаемости – это время, требуемое для возврата первоначальных инвестиций за счет чистого денежного потока, получаемого от реализации инвестиционного проекта;

- дисконтированный срок окупаемости – это период времени, в течение которого дисконтированная величина результатов покрывает инвестиционные затраты, 
их вызвавшие.

В качестве эффекта от реализации мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей принимаются доходы по инвестиционной составляющей, экономия ресурсов 
и амортизация по вновь вводимому оборудованию.

При расчете эффективности инвестиций учитывается объем финансирования мероприятий, реализация которых предусмотрена за счет средств внебюджетных источников, размер которых определен с учетом требований доступности услуг теплоснабжения для потребителей.

Расчёт экономической эффективности инвестиций будет представлен при следующих актуализациях схемы теплоснабжения после проведения детального технического обследования.

  - Величина фактически осуществлённых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

В ранее утверждённой схеме теплоснабжения предусматривались следующие инвестиции в строительство и реконструкцию:

Мероприятия реализованы.

В актуализированной схеме теплоснабжения, капитальные вложения в строительство 
и реконструкцию составят:

1. В источники тепловой энергии:

- стоимость реализации в прогнозных ценах 2025 года – 0 тыс. рублей;

- стоимость реализации в прогнозных ценах 2026 года – 0 тыс. рублей;

- стоимость реализации в прогнозных ценах 2027 года – 0 тыс. рублей.

Общая стоимость реализации в прогнозных ценах -  0 тыс. рублей.

2. В тепловые сети и сооружения:

- стоимость реализации в прогнозных ценах 2025-2028 года –  0 тыс. рублей.

Общая стоимость реализации в прогнозных ценах – 0 тыс. рублей.

Раздел 10. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организациям)

  - Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО наделена статусом ЕТО следующая организация:

- МП ЗР «Севержилкомсервис».

Полный перечень постановлений об определении статуса единой теплоснабжающей организации и установлении границ зон деятельности на территории сельского поселения представлен в таблице ниже.

Таблица 24. Перечень постановлений об определении статуса единой теплоснабжающей организации и установлении границ зон деятельности на территории сельского поселения

| № п/п | Наименование муниципального образования | Реквизиты нормативно-правового документа о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации |  |  |  | Наименование теплоснабжающей организации | Наличие статуса ЕСО (присвоен статус ЕТСО/ отсутствует) | Зона деятельности ЕТСО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вид (решение, постановление и т.п.) | номер | Дата принятия в формате (дд.мм.гггг) | наименование |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Сельское поселение «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО | Постановление | 102п | 27.06.2019 | Об определении статуса единой теплоснабжающей организации и установлении границ зон деятельности | МП ЗР «Севержилкомсервис» | Присвоен статус ЕТСО | п. Хонгурей, д. Каменка, с. Оксино |

  - Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Реестр зон деятельности ЕТО в существующих зонах действия источников тепловой энергии указан в приложении к настоящей схеме.

  - Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

Критерии определения единой теплоснабжающей организации определены постановлением Правительства Российской Федерации № 808 от 08.08.2012 года «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления (далее - уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения городского округа.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

•	определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

•	определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окончания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа, на сайте соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае если органы местного самоуправления не имеют возможности размещать соответствующую информацию на своих официальных сайтах, необходимая информация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное образование. Поселения, входящие в муниципальный район, могут размещать необходимую информацию на официальном сайте этого муниципального района.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с нижеперечисленными критериями.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

•	владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

•	размер собственного капитала;

•	способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при разработке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой емкостью.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

•	заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

•	заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

•	заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Организация может утратить статус единой теплоснабжающей организации в следующих случаях: систематическое (3 и более раза в течение 12 месяцев) неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров теплоснабжения. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств должен быть подтвержден вступившими в законную силу решениями федерального антимонопольного органа, и (или) его территориальных органов, и (или) судов;

Границы зоны деятельности единой теплоснабжающей организации могут быть изменены в следующих случаях:

•	подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

•	технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации, а также сведения о присвоении другой организации статуса единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

В договоре теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией предусматривается право потребителя, не имеющего задолженности по договору, отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключить договор теплоснабжения с иной теплоснабжающей организацией (иным владельцем источника тепловой энергии) в соответствующей системе теплоснабжения на весь объем или часть объема потребления тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

При заключении договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии потребитель обязан возместить единой теплоснабжающей организации убытки, связанные с переходом от единой теплоснабжающей организации к теплоснабжению непосредственно от источника тепловой энергии, в размере, рассчитанном единой теплоснабжающей организацией и согласованном с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов.

Размер убытков определяется в виде разницы между необходимой валовой выручкой единой теплоснабжающей организации, рассчитанной за период с даты расторжения договора до окончания текущего периода регулирования тарифов с учетом снижения затрат, связанных с обслуживанием такого потребителя, и выручкой единой теплоснабжающей организации от продажи тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в течение указанного периода без учета такого потребителя по установленным тарифам, но не выше суммы, необходимой для компенсации соответствующей части экономически обоснованных расходов единой теплоснабжающей организации по поставке тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя для нужд населения и иных категорий потребителей, которые не учтены в тарифах, установленных для этих категорий потребителей.

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях:

•	подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источника тепловой энергии;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам.

Отказ потребителя от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией и заключение договора теплоснабжения с иным владельцем источника тепловой энергии допускается в следующих случаях:

•	подключение теплопотребляющих установок потребителя к коллекторам источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источников тепловой энергии, с которым заключается договор теплоснабжения;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, только с источников тепловой энергии, принадлежащих иному владельцу источника тепловой энергии;

•	поставка тепловой энергии, теплоносителя в тепловые сети, к которым подключен потребитель, с источников тепловой энергии, принадлежащих иным владельцам источников тепловой энергии, при обеспечении раздельного учета исполнения обязательств по поставке тепловой энергии, теплоносителя потребителям с источников тепловой энергии, принадлежащих разным лицам.

Заключение договора с иным владельцем источника тепловой энергии не должно приводить к снижению надежности теплоснабжения для других потребителей. Если по оценке единой теплоснабжающей организации происходит снижение надежности теплоснабжения для других потребителей, данный факт доводится до потребителя тепловой энергии в письменной форме и потребитель тепловой энергии не вправе отказаться от исполнения договора теплоснабжения с единой теплоснабжающей организацией.

Потери тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях компенсируются теплосетевыми организациями (покупателями) путем производства на собственных источниках тепловой энергии или путем приобретения тепловой энергии и теплоносителя у единой теплоснабжающей организации по регулируемым ценам (тарифам). В случае если единая теплоснабжающая организация не владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии, она закупает тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для компенсации потерь у владельцев источников тепловой энергии в системе теплоснабжения на основании договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя.

В настоящее время МП ЗР «Севержилкомсервис» отвечает требованиям критериев 
по определению единой теплоснабжающей организации в зоне рассматриваемых в схеме теплоснабжения систем централизованного теплоснабжения.

Таблица 25. Обоснование соответствия организаций, предлагаемых в качестве ЕТО, критериям определения ЕТО

| № п/п | Наименование населенного пункта | Теплоисточник | Собственник теплоисточника | Собственник тепловых сетей | Организация, предлагаемая в качестве ЕТО | Обоснование выбора организации, предлагаемой в качестве ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Оксино | Котельная № 1 | Администрация Заполярного района | Администрация Заполярного района | МП ЗР «Севержилкомсервис» | Владение на праве собственности или ином законном праве источниками тепловой энергии наибольшей мощности и тепловыми сетями наибольшей емкости |
|  | с. Оксино | Котельная №2 |  |  |  |  |
|  | п. Хонгурей | Котельная № 3 |  |  |  |  |
|  | п. Хонгурей | Котельная № 5 |  |  |  |  |
|  | п. Хонгурей (выведена из эксплуатации) | Котельная № 6 |  |  |  |  |
|  | д. Каменка (выведена из эксплуатации) | Котельная № 7 |  |  |  |  |
|  | д. Каменка | Котельная № 8 |  |  |  |  |
|  | - | - |  |  |  |  |

В настоящий момент, на территории Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО наделено статусом ЕТО МП ЗР «Севержилкомсервис».

Полный перечень постановлений об определении статуса единой теплоснабжающей организации и установлении границ зон деятельности на территории Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО представлен в таблице 33. п. 10.1 настоящего раздела.

  - Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Отсутствуют.

  - Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций представлен в таблице ниже.

Таблица 26. Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций

| Система теплоснабжения | Теплоисточники, работающие в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие и теплосетевые организаций, осуществляющие деятельность в системе теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Котельная № 1 | Котельная № 1 с. Оксино | МП ЗР «Севержилкомсервис» |
| Котельная №2 | Котельная № 2 с. Оксино |  |
| Котельная № 3 | Котельная № 3 п. Хонгурей |  |
| Котельная № 5 | Котельная № 5 п. Хонгурей |  |
| Котельная № 6 (выведена из эксплуатации) | Котельная № 6 п. Хонгурей |  |
| Котельная № 7 (выведена из эксплуатации) | Котельная № 7 д. Каменка |  |
| Котельная № 8 | Котельная № 8 д. Каменка |  |

- Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на расчетный срок не предусматриваются.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

  - Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (в случае их выявления)

Бесхозяйные сети отсутствуют

  - Перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом «О теплоснабжении»

Статья 15, пункт 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении»: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Раздел 13 Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа

  - Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Газификация Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО планируется. Сведения о описаниях принятых решений рассматривается в Генеральном плане поселения.

  - Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Отсутствуют.

  - Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности, настоящей схемой не предусматриваются.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусмотрено.

  - Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

  - Описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения поселения, городского округа) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Схема водоснабжения отсутствует по причине отсутствия централизованных систем водоснабжения. В связи с этим описание решений не предусматриваются решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам.

  - Предложения по корректировке утвержденной (разработке) схемы водоснабжения поселения, городского округа для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке, утверждённой (разработке) схемы водоснабжения отсутствуют.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа

Индикаторами развития систем теплоснабжения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» являются следующие показатели:

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

в) удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;

г) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

д) коэффициент использования установленной тепловой мощности;

е) удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

ж) доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения);

з) удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

и) коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

к) доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

л) средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения);

м) отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения, городского округа, города федерального значения);

н) отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения, городского округа, города федерального значения).

Индикаторы развития систем теплоснабжения городского округа:

1. Прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях не было.

2. В большинстве случаев технологические нарушения на источниках тепловой энергии не приводят к прекращению подачи тепловой энергии потребителям.

3. Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии по источникам тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 27. Удельный расход топлива на отпуск тепловой энергии по источникам тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т/Гкал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предыдущая актуализация (2023 год) | Существующее положение (2024 год) | Расчетный срок (2033 год) |
| ЖКУ «Оксино» МП ЗР «Севержилкомсервис» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | 510,4 | 428 | н.д. |
| 2 | Котельная № 2 | 337,4 | 291 | н.д. |
| 3 | Котельная № 3 | 197,3 | 163 | н.д. |
| 4 | Котельная № 5 | 188,50 | 194 | н.д. |
| 5 | Котельная № 6 | 181,9 | 0 | н.д. |
| 6 | Котельная № 7 | 186,8 | 0 | н.д. |
| 7 | Котельная № 8 | 181,6 | 190 | н.д. |

4. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети представлено в таблице ниже.

Таблица 28. Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

| Наименование источника теплоснабжения | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предыдущая актуализация (2023 год) |  | Существующее положение (2024 год) |  | Расчетный срок (2033 год) |  |
|  | Гкал/м2 | тонн/м2 | Гкал/м2 | тонн/м2 | Гкал/м2 | тонн/м2 |
| ЖКУ «Оксино» МП ЗР «Севержилкомсервис» |  |  |  |  |  |  |
| Котельная № 1 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Котельная №2 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Котельная № 3 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Котельная № 5 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Котельная № 6 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Котельная № 7 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Котельная № 8 | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. | н.д. |

5. Коэффициент использования установленной тепловой мощности представлен 
в таблице ниже.

Таблица 29. Коэффициент использования установленной тепловой мощности

| № п/п | Наименование котельной | Коэффициент использования установленной мощности | Коэффициент использования установленной мощности | Коэффициент использования установленной мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предыдущая актуализация (2023 год) | Существующее положение (2024 год) | Расчетный срок (2038 год) |
| ЖКУ «Оксино» МП ЗР «Севержилкомсервис» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2 | Котельная №2 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 3 | Котельная № 3 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 5 | Котельная № 5 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 6 | Котельная № 6 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 7 | Котельная № 7 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 8 | Котельная № 8 | н.д. | н.д. | н.д. |

6. Удельная материальная характеристика показывает соотношение металлоёмкости тепловых сетей и предаваемой нагрузки, чем меньше величина удельной материальной характеристики тепловых сетей, тем выше энергоэффективность системы теплоснабжения в целом.

Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведённая к расчётной тепловой нагрузке представлена в таблице ниже.

Таблица 30. Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке

| № п/п | Наименование котельной | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, м2/Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предыдущая актуализация (2023 год) | Существующее положение (2024 год) | Расчетный срок (2038 год) |
| ЖКУ «Оксино» МП ЗР «Севержилкомсервис» |  |  |  |  |
| 1 | Котельная № 1 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 2 | Котельная №2 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 3 | Котельная № 3 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 5 | Котельная № 5 | н.д. | н.д. | н.д. |
| 6 | Котельная № 6 (выведена из эксплуатации) | н.д. | н.д. | н.д. |
| 7 | Котельная № 7 (выведена из эксплуатации) | н.д. | н.д. | н.д. |
| 8 | Котельная № 8 | н.д. | н.д. | н.д. |

7. Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа, города федерального значения)

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, участвующие в теплоснабжении Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО, отсутствуют.

8. Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, участвующие в теплоснабжении Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО, отсутствуют.

9. Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, участвующие в теплоснабжении Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО, отсутствуют.

10. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии на территории Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО, представлена в таблице ниже.

Таблица 31. Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета на территории Сельского поселения «Пустозерский сельсовет» ЗР НАО

| № п/п | Наименование котельной | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предыдущая актуализация (2023 год) | Существующее положение (2024 год) | Расчетный срок (2038 год) |
| 1 | Котельная № 1 | 100 % | 100 % | 100 % |
| 2 | Котельная № 2 | 100 % | 100 % | 100 % |
| 3 | Котельная № 3 | 100 % | 100 % | 100 % |
| 4 | Котельная № 5 | 100 % | 100 % | 100 % |
| 5 | Котельная № 6 | 100 % | 100 % | - |
| 6 | Котельная № 7 | 0 % | 0 % | - |
| 7 | Котельная № 8 | 100 % | 100% | 100 % |

11. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей представлен в таблице ниже.

Таблица 32. Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей

| Наименование источника теплоснабжения | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Предыдущая актуализация (2023 год) | Существующее положение (2024 год) | Расчётный срок (2038 год) |
| ЖКУ «Оксино» МП ЗР «Севержилкомсервис» |  |  |  |
| Котельная № 1 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Котельная № 2 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Котельная № 3 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Котельная № 5 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Котельная № 6 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Котельная № 7 | н.д. | н.д. | н.д. |
| Котельная № 8 | н.д. | н.д. | н.д. |

12. Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей — отсутствует.

13. Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии отсутствует.

14. Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

За базовый год актуализации схемы теплоснабжения факты нарушения антимонопольного законодательства, а также санкции, предусмотренные КоАП РФ 
за нарушение законодательства РФ в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства РФ, законодательства РФ о естественных монополиях — отсутствуют.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовые расчётные модели теплоснабжения по каждой системе 
не рассчитываются.

Прогнозные тарифно-балансовые расчётные модели организаций, наделённых статусом ЕТО на территории муниципального района «Заполярный район» Ненецкого АО рассчитаны в соответствии с предоставленными данными этих организаций, 
о калькуляции тарифов в сфере теплоснабжения за 2019-2035 года представлены 
в таблице ниже.

Таблица 34. Прогнозные тарифно-балансовые расчётные модели организаций

| Показатели | Един. изм. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 | 2038 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы на топливо | тыс. руб. | 179 750 | 191 797 | 166 245 | 193 140 | 291 028 | 220 584 | 248 358 | - |
| Затраты на покупку тепловой энергии | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основная оплата труда с отчислениями на соц. нужды | тыс. руб. | 140 432 | 142 841 | 133 853 | 128 155 | 135 800 | 170 406 | 192 627 | - |
| Амортизация (аренда) производственного оборудования | тыс. руб. | 23 475 | 24 934 | 16 368 | 16 921 | 16 502 | 18 223 | 15 740 | - |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 62 823 | 58 317 | 51 896 | 52 980 | 71 217 | 63 221 | 65 582 | - |
| Прочие затраты | тыс. руб. | 135 413 | 128 841 | 111 949 | 118 755 | 99 599 | 10 563 | 34 978 | - |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 6 107 | 6 009 | 6 179 | 6 089 | 6 394 | 5 620 | 6200 | - |
| Расходы на ремонт основных средств | тыс. руб. | 59 | 58 | 59 | 58 | 61 | 12 850 | 13469 | - |
| НВВ | тыс. руб. | 548 058 | 552 797 | 486 550 | 516 098 | 620 601 | 561 467 | 576 954 | - |
| Тариф на производство тепловой энергии (сред) | руб/Гкал | 13 955 | 16 271 | 16 444 | 16 995 | 19909 | 19 191,08 | 19 924,86 | - |

По результатам расчётов установлена перспективная цена на тепловую энергию с учетом и без учёта реализации проектов схемы теплоснабжения (инвестиционной составляющей). Результаты оценки представлены в таблицах ниже.

Таблица 35. Оценка тарифных последствий МП ЗР «Севержилкомсервис»

| Показатели | Един. изм. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск тепловой энергии | Гкал/год | 31 802,010 | 32 758,46 | 30 780,89 |  |
| Тариф на производство тепловой энергии (сред) с учетом индексов МЭР | руб/Гкал | 16 995 | 19 909,67 | 19 191,08 | 19 924,86 |
| Доля капитальных затрат в тарифе, руб./Гкал | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  | 30% | - | - | - | - |
|  | 50% | - | - | - | - |
|  | 70% | - | - | - | - |
| Индекс-дефлятор МЭР (инфляция среднегодовая) | % | 1,04 | 1,04 | 1,049 | 1,047 |
| Прогнозный тариф с инвестиционной составляющей (реализация мероприятий по прогнозным ценам), руб./Гкал | 1 полуголие % | 16 728,98 | 19 909,67 | 19 191,08 | 19 191,08 |
|  | 2 полугодие % | 17 410,50 | 19 909,67 | 19 191,08 | 21 160,94 |

  - Описание изменений (фактических данных) в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

В настоящей схеме тарифные последствия были пересмотрены в связи с обновлёнными данными базового года.