Схема теплоснабжения

Сельского поселения

«Коткинский сельсовет» ЗР НАО

(актуализация на 2025 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесённых к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения
11.1.  	Порядки (сценарии) ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения

11.2.	Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

11.3.	Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

11.4.	Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

11.5.	Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

11.6.	Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

11.7.	Предложения, обеспечивающие надёжность систем теплоснабжения

11.7.1.	Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

11.7.2.	Установка резервного оборудования

11.7.3.	Устройство резервных насосных станций

11.7.4.	Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

11.7.5.	Резервирование тепловых сетей смежных районов городского округа

11.7.6.	Установка баков-аккумуляторов

Глава 11. Оценка надёжности теплоснабжения

Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения

Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (далее - План) разработан в целях:

- определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного персонала и спецподразделений 
по локализации аварий;

- координации деятельности Администрации муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» и ресурсоснабжающих организаций при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения 
на территории сельских поселений и межселенной территории муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого автономного округа»;

- создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий 
по ликвидации аварийной ситуации;

- бесперебойного удовлетворения потребностей населения при ликвидации аварийной ситуации.

Настоящий План обязателен для выполнения теплоснабжающими организациями, ремонтными и наладочными организациями, выполняющими наладку и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории сельских поселений и межселенной территории муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого автономного округа».

Основной задачей Администрации муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа», организаций жилищно-коммунального 
и топливно-энергетического хозяйства является обеспечение устойчивого теплоснабжения потребителей тепловой энергии, поддержание необходимых параметров энергоносителей 
и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях, строениях, сооружениях 
с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с потребителями тепловой энергии определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным 
и окружным законодательством. Ответственность потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется 
в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей 
и эксплуатационной ответственности сторон.

Электронное моделирование аварийных ситуаций не применяется в связи 
с численностью населения до 100 тыс. человек (п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154).

Таблица 1 –  Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

| Вид аварии | Причина возникновения аварии | Масштаб аварии и последствия | Уровень реагирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Остановка котельной | Прекращение подачи электроэнергии | Прекращение циркуляции воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | объектовый муниципальный, |
| Остановка котельной | Прекращение подачи топлива | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | объектовый муниципальный, |
| Порыв тепловых сетей | Предельный износ сетей, гидродинамические удары | Прекращение подачи горячей воды в систему отопления всех потребителей, понижение температуры в зданиях и домах, размораживание тепловых сетей и отопительных батарей | муниципальный |

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе 
могут быть:

- перебои в подаче электроэнергии;

- износ и выход из строя оборудования;

- неблагоприятные погодно-климатические явления;

- человеческий фактор.

# Органами повседневного управления являются:

на муниципальном уровне – единая дежурно-диспетчерская служба Заполярного района;

на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).

Процедура и этапы организации работ, взаимодействия сил и средств 
по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения

Первый этап – принятие экстренных мер по ликвидации последствий аварийных ситуаций и передача информации (оповещение) согласно инструкциям (алгоритмам действий по видам аварий) дежурному диспетчеру единой дежурно-диспетчерской службы Заполярного района, взаимодействующим структурам и органам повседневного управления силами 
и средствами, привлекаемым к ликвидации аварийных ситуаций:

1) Дежурная смена и/или аварийно-технические группы, звенья организаций электро – водо - газо - теплоснабжения: немедленно приступают к ликвидации аварийной ситуации (проводится разведка, определяются объемы и виды работ) и оказанию помощи пострадавшим.

2) При получении информации об аварийной ситуации старший расчета формирования выполняет указание дежурного (диспетчера) на выезд в район аварии.

3) Руководители аварийно-технических групп, звеньев, прибывшие в зону аварийной ситуации первыми, принимают полномочия руководителей работ 
по ликвидации аварии и исполняют их до прибытия руководителей работ, определенных планами действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций, органами местного самоуправления, руководителями организаций, к полномочиям которых отнесена ликвидация последствий аварийных ситуаций.

4) Собирается первичная информация и передаётся, в соответствии 
с инструкциями (алгоритмами действий по видам аварийных ситуаций) оперативной группе.

5) Проводится сбор руководящего состава Администрации муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа», руководителей объектов жилищно-коммунального хозяйства и производится оценка сложившейся обстановки с момента аварии.

6) Определяются основные направления и задачи предстоящих действий 
по ликвидации последствий аварийных ситуаций.

7) Руководителями ставятся задачи оперативной группе.

8) Организуется круглосуточное оперативное дежурство и связь 
с подчиненными, взаимодействующими органами управления и ЕДДС Заполярного района.

Второй этап – принятие решения о вводе режима аварийной ситуации 
и оперативное планирование действий:

1) Проводится уточнение характера и масштабов аварийной ситуации, сложившейся обстановки и прогнозирование ее развития.

2) Разрабатывается план-график проведения работ и решение о вводе режима аварийной ситуации.

3) Определяется достаточность привлекаемых к ликвидации аварии сил 
и средств.

4) По мере приведения в готовность привлекаются остальные имеющиеся силы 
и средства.

Третий этап – организация проведения мероприятий по ликвидации последствий аварийных ситуаций и первоочередного жизнеобеспечения населения:

1) Проводятся мероприятия по ликвидации последствий аварийных ситуаций 
и организации первоочередного жизнеобеспечения населения.

2) Руководитель оперативной группы готовит отчет о проведенных работах 
и представляет его главе Заполярного района.

3.4. После ликвидации аварийной ситуации готовятся:

- решение об отмене режима аварийной ситуации;

- при техногенной - акт установления причин аварийной ситуации;

- документы на возмещение ущерба.

Порядок действий, взаимодействия сил и средств по ликвидации последствий аварийных ситуаций на тепло-производящих объектах и тепловых сетях

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры 
по проведению ремонтно-восстановительных и других работ, направленных 
на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу теплоэнергии 
в жилые дома и социально значимые объекты.

Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее — ТПО) и тепловых сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО и ТС.

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.

К работам привлекаются аварийно-ремонтные бригады, специальная техника 
и оборудование организаций, в ведении которых находятся ТПО и ТС 
в круглосуточном режиме, посменно.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС Заполярного района не позднее 20 минут с момента происшествия.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств для устранения аварии руководитель работ докладывает главе Заполярного района.

При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения 
на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего воздуха, в иных случаях, определенных в соответствии с законодательством 
о предотвращении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Заполярного района Ненецкого автономного округа.

Соглашения об управлении системами теплоснабжения в соответствии 
с требованиями части 5 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении» не разрабатываются ввиду отсутствия на территории сельских поселений и межселенной территории муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» Ненецкого автономного округа» иных теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в одной системе теплоснабжения.

Расследование причин аварийных ситуаций при теплоснабжении

Каждая авария или инцидент должны быть тщательно расследованы, установлены причины и виновные, намечены конкретные организационные и технические мероприятия по предупреждению подобных случаев.

Порядок расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении 
на источниках тепловой энергии, тепловых сетях  и теплопотребляющих установках потребителей тепловой энергии установлен Правилами расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2022 № 1014.

Результаты расследования причин аварийной ситуации оформляются актом 
о расследовании причин аварийной ситуации. Форма и порядок оформления акта расследования утверждены Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20.09.2022 № 319.

11.1. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

11.1.1. Нарушение целостности топливопровода.

Действия оператора, слесаря по обслуживанию котлового оборудования:

- произвести аварийную остановку котлов согласно инструкции;

- перекрыть кран подачи топлива к котлам;

- обеспечить вентиляцию помещения котельной, открыть двери, форточки, вытяжную вентиляцию;

- во избежание отравления парами выйти из котельной и никого в помещение котельной не впускать;

- не допускать применение огня, включения и выключения электроприборов;

- при воспламенении вызвать пожарную охрану по телефону 01 или 112;

- доложить начальнику участка;

- исключить проезд транспорта и проход людей в опасной зоне (если разрыв после котельной);

- сделать запись в вахтенном журнале.

Действия лица, ответственного за исправное состояние и эксплуатацию:

- обеспечить безопасность обслуживающего персонала, здания, оборудования котельной, в случае необходимости оказать первую медицинскую помощь пострадавшим и вызвать скорую помощь по телефону 03 или 112.

11.1.2. Ликвидация возгораний и пожара в котельной

Действия оператора, слесаря по обслуживанию котлового оборудования:

- произвести аварийную остановку котлов согласно инструкции;

- прекратить подачу топлива в котельную (котельная на жидком топливе);

- прекратить подачу газа в котельную, перекрыв задвижку в ГРУ на газопроводе котельной (котельная на газе);

- вызвать пожарную охрану по телефону 01 или 112;

- сообщить лицу, ответственному за исправное состояние и эксплуатацию;

- обесточить оборудование, а при необходимости всю котельную;

- приступить к ликвидации пожара своими силами, соблюдая меры безопасности.

- сделать запись в вахтенном журнале.

Действия лица, ответственного за исправное состояние и эксплуатацию:

- обеспечить безопасность обслуживающего персонала, здания, оборудования котельной, в случае необходимости оказать первую медицинскую помощь пострадавшим и вызвать скорую помощь по телефону 03 или 112;

- до прибытия пожарной команды организовать тушение пожара средствами пожаротушения;

- по прибытии пожарной службы кратко сообщить о сложившейся ситуации 
и выполнять распоряжения руководителя пожарного расчета;

- руководить восстановительными работами.

11.1.3 Отключение электроснабжения котельной

Действия оператора, слесаря по обслуживанию котлового оборудования:

- произвести аварийную остановку котлов согласно инструкции;

- уточнить обстоятельства отключения электроэнергии, позвонив на ДЭС;

- сообщить лицу, ответственному за исправное состояние и эксплуатацию;

- сделать запись в вахтенном журнале.

Действия лица, ответственного за исправное состояние и эксплуатацию:

- провести внешний осмотр электропроводки и электросилового оборудования, выяснить причину отключения электроэнергии;

- обесточить котельную;

- при неисправности, находящейся после границы балансовой принадлежности, устранить неисправность своими силами;

- при необходимости, организовать электроснабжение от резервной ДЭС.

11.1.4. Уменьшение разряжения в топке котла

Действия оператора, слесаря по обслуживанию котлового оборудования:

- остановить работающий котел согласно инструкции;

- циркуляцию воды через котел не отключать;

- перекрыть кран подачи топлива в котел;

- убедиться, что шибер на дымовой трубе открыт;

- произвести регулировку и настройку параметров. При соответствии 
их параметров режимной карте запустить котел в работу;

- проверить наличие необходимых параметров: разряжение в топке котла 
и давление воздуха на горелке согласно режимной карте работы котла;

- при невозможности запуска котла в работу, запустить резервный котел 
и сообщить лицу, ответственному за исправное состояние и эксплуатацию;

- сделать запись в вахтенном журнале.

11.1.5. Рабочее давление топлива не поддерживается на заданном уровне

Действия оператора, слесаря по обслуживанию котлового оборудования:

- остановить котел согласно инструкции;

- закрыть задвижку подачи топлива в котельную;

- сообщить лицу, ответственному за исправное состояние и эксплуатацию;

- сделать запись в вахтенном журнале.

11.1.6. Обрыв трубопроводов водоснабжения

Действия оператора, слесаря по обслуживанию котлового оборудования:

- остановить котел согласно инструкции;

- остановить циркуляцию воды через котел;

- обесточить оборудование, находящееся в районе аварии;

- сообщить лицу, ответственному за исправное состояние и эксплуатацию;

- выполнять указания лица ответственного за исправное состояние 
и эксплуатацию.

- сделать запись в вахтенном журнале.

Действия, лица ответственного за исправное состояние и эксплуатацию:

- выехать на место аварии;

- немедленно приступить к ликвидации аварии.

11.1.7. Затопление котельных при весеннем паводке

Действия оператора, слесаря по обслуживанию котлового оборудования:

- остановить котлы согласно инструкции;

- отключить электроэнергию;

- закрыть задвижку подачи топлива в котельную (котельная на жидком топливе);

- закрыть задвижку подачи газа в котельную (котельная на газе);

- обеспечить защиту оборудования от подтопления;

- сообщить лицу, ответственному за исправное состояние и эксплуатацию;

- сделать запись в вахтенном журнале.

Действия лица, ответственного за исправное состояние и эксплуатацию:

- организовать работы, исключающие затопление котельной.

11.1.8. Повышение температуры теплоносителя в котле

Действия оператора, слесаря по обслуживанию котлового оборудования:

- проверить исправность работы термометра;

-проверить давление воды в системе теплоснабжения;

- проверить работу сетевого насоса, при его неисправности перейти 
на резервный сетевой насос;

- при обнаружении утечки воды в системе отопления включить подпиточный насос и запитать систему до установления необходимого рабочего давления согласно режимной карте;

- если температура воды в котле установилась нормальная, но утечка воды 
из системы происходит, производить усиленную подпитку и продолжать работу, если утечка не угрожает затоплением каких-либо объектов (помещений, цехов);

- если после принятия мер, температура воды в котле растет, а утечка воды продолжается, произвести аварийную остановку котлов;

- сообщить лицу, ответственному за исправное состояние и эксплуатацию;

- сделать запись в вахтенном журнале.

Действия лица, ответственного за исправное состояние и эксплуатацию:

- выехать на место аварии;

- немедленно приступить к ликвидации аварии.

11.1.9. Выход из строя автоматики безопасности котла

(датчики напора, тяга, эл. контакты, манометры, термометры, клапана и т.д.)

Действия оператора, слесаря по обслуживанию котлового оборудования:

- остановить работу котла согласно инструкции;

- проверить работу автоматики по одному из неработающих параметров, устранить неисправность и запустить котел;

- при невозможности устранения неисправности, запустить резервный котел;

- доложить лицу, ответственному за исправное состояние и эксплуатацию;

- сделать записи в вахтенном журнале.

Действия лица, ответственного за исправное состояние и эксплуатацию:

- при невозможности устранения причины аварии своими силами организовать выезд специалистов КИПиА.

11.1.10. Нарушение целостности газопровода и другие неплотности в газопроводе 
до задвижки на вводе газа в котельную

Признаки:

- появление запаха газа в помещении котельной и возле котельной;

- в зимнее время - появление на снегу пятен бурого цвета;

- в летнее время -  пожелтение травы, появление пузырьков на поверхности воды.

Действия оператора, слесаря по обслуживанию котлового оборудования:

- прекратить подачу газа;

- эвакуировать людей из загазованного помещения;

- обеспечить вентиляцию помещения котельной;

- не допускать применения огня, включения и выключения электроприборов;

- доложить начальнику участка, главному энергетику и инженеру-теплотехнику;

- исключить проезд транспорта и проход людей в опасной зоне;

- сделать запись в вахтенном журнале.

Действия лица ответственного за исправное состояние и эксплуатацию:

-обеспечить безопасность обслуживающего персонала, здания, оборудования котельной, в случае необходимости оказать первую медицинскую помощь пострадавшим и вызвать скорую помощь по телефону 03;

- сообщить главному инженеру;

- не допускать применения огня, включения и выключения электроприборов;

- организовать наблюдение на подъездных дорогах для исключения проезда транспорта и прохода посторонних людей.

1.1.11. Прекращение подачи газа

Действия оператора, слесаря по обслуживанию котлового оборудования:

- закрыть задвижку на входе в ГРУ;

- уточнить в газоснабжающей организации ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания» по телефону причины прекращении подачи газа, уточнить возможные сроки его поступления;

- доложить лицу, ответственному за исправное состояние и эксплуатацию;

- при поступлении газа запустить в работу котел.

1.1.12. Резкое снижение давления газа на входе в ГРУ, снижение давления газа 
в газопроводах к котлоагрегатам

Признаки:

- срабатывание клапана ПЗК;

- остановка котлов;

- срабатывание сигнализации.

Действия оператора, слесаря по обслуживанию котлового оборудования:

- закрыть задвижку на входе в ГРУ;

- убедиться, что снижение давления газа не произошло по другим причинам (уточнить в газоснабжающей организации ГУП НАО «Ненецкая коммунальная компания» по телефону);

- доложить лицу, ответственному за исправное состояние и эксплуатацию;

- сделать запись в вахтенном журнале.

Действия лица, ответственного за исправное состояние и эксплуатацию:

- сообщить об аварии в диспетчерскую службу предприятия по телефону (81857)2-30-30, мобильный телефон 8-981-557-34-22.

  - Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения по существующему положению представлена 
в разделе 9 главы 1 настоящей схемы.

Для оценки надежности теплоснабжения, с точки зрения численности отказов на участках тепловых сетей, применён количественный метод анализа. Данный метод направлен на выявление динамики изменения частоты отказов (аварий) на составных элементах тепловой сети (шт.).

В таблице ниже представлен поток отказов (частота отказов) на тепловых сетях города, 
в разрезе источников централизованного теплоснабжения, а также рассчитана удельная повреждаемость

Таблица 1 - Сведения об отказах на тепловых сетях поселения, в разрезе источников тепловой энергии

| п/п№ | Наименование теплоисточника | Общее число отказов, шт. |  |  |  |  | Отказы в отопительный период, шт. |  |  |  |  | Отказы в период испытаний, шт. |  |  |  |  | Отказы в межотопительный период, шт. |  |  |  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей за прошедший год, шт./(км·год) |  |  |  |  | Удельная повреждаемость тепловых сетей за отопительный период, |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Котельная № 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Котельная № 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по ЕТО |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО по сельскому поселению |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Как видно из таблицы, за последние 5 лет прослеживается отсутствие числа отказов в системах теплоснабжения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Повышение уровня централизации теплоснабжения сопровождается двумя опасными рисками - риском серьёзного аварийного нарушения процесса теплоснабжения и риском затяжного (сверх допустимого) времени обнаружения и устранения аварий и неисправностей. 
В п. 1.3.9 Главы 1 представлены сведения по отказам тепловых сетей (аварий, инцидентов).

Согласно приказу Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, при аварийных ситуациях 
на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

- подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объёме потребителям первой категории;

- подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице ниже;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определена вероятность отказа теплоснабжения потребителей.

  - Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

По категории отключений потребителей, инциденты на тепловых сетях классифицируются на:

- отказы (инциденты, которые не считаются авариями);

- аварии.

В соответствии с п. 2.10 Методических рекомендаций по техническому расследованию 
и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса МДК 4-01.2001:

«2.10. Авариями в тепловых сетях считаются:

2.10.1. Разрушение (повреждение) зданий, сооружений, трубопроводов тепловой сети 
в период отопительного сезона при отрицательной среднесуточной температуре наружного воздуха, восстановление работоспособности которых продолжается более 36 часов».

Как показал статистический анализ инцидентов на тепловых сетях, в сельском поселении за 2019-2023 гг. аварийных ситуаций и отказов не возникало.

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных

отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода,

тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети, а также времени,

затраченного на согласование раскопок с собственниками смежных коммуникаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице ниже

Таблица 2. Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч |
| --- | --- |
| 300 | 15 |
| 400 | 18 |
| 500 | 22 |
| 600 | 26 |
| 700 | 29 |
| 800 – 1000 | 40 |
| 1200 – 1400 | До 54 |

Примерный темп падения температуры в отапливаемых помещениях (°С/ч) при полном отключении подачи теплоты приведён в таблице ниже, по нему определены коэффициенты аккумуляции зданий.

Таблица 2.1 Темпы падения внутренней температуры здания при различных температурах наружного воздуха

| Коэффициент аккумуляции, ч | Темп падения температуры, °С/ч, при температуре наружного воздуха, °С |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ±0 | -10 | -20 | -30 |
| 20 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,4 |
| 40 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,5 |
| 60 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |

Коэффициент аккумуляции характеризует величину тепловой аккумуляции зданий 
и зависит от толщины стен, коэффициента теплопередачи и коэффициента остекления. Коэффициенты аккумуляции теплоты для жилых и промышленных зданий массового строительства, принятые в расчёте, установлены МДС 41-6.2000 и приведены в таблице ниже.

Таблица 3. Коэффициенты аккумуляции для зданий типового строительства

| Характеристика зданий | Помещения | Коэффициент аккумуляции, ч |
| --- | --- | --- |
| 1. Крупнопанельный дом серии 1-605А с трехслойными наружными стенами, с утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями (толщина стены 21 см, из них толщина утеплителя 12 см) | Угловые: |  |
|  | верхнего этажа | 42 |
|  | среднего и первого этажей | 46 |
|  | средние | 77 |
| 2. Крупнопанельный жилой дом серии К7-3 (конструкции инж. Лагутенко) с наружными стенами толщиной 16 см, с утепленными минераловатными плитами с железобетонными фактурными слоями | Угловые: |  |
|  | верхнего этажа | 32 |
|  | среднего этажа | 40 |
|  | средние | 51 |
| 3. Дом из объемных элементов с наружными ограждениями из железобетонных вибропрокатных элементов, утепленных минераловатными плитами. Толщина наружной стены 22 см, толщина слоя утеплителя в зоне стыкования с ребрами 5 см, между ребрами 7 см. Общая толщина железобетонных элементов между ребрами 30-40 мм. | Угловые верхнего этажа | 40 |
| 4. Кирпичные жилые здания с толщиной стен в 2,5 кирпича и коэффициентом остекления 0,18-0,25 | Угловые | 65-60 |
|  | Средние | 100-65 |
| 5. Промышленные здания с незначительными внутренними тепловыделениями (стены в 2 кирпича, коэффициент остекления 0,15-0,3) |  | 25-14 |

На основании приведённых данных осуществляется расчёт времени, имеющегося 
для ликвидации аварии или принятия мер по предотвращению лавинообразного развития аварий, 
т. е. замерзания теплоносителя в системах отопления зданий, в которые прекращена подача теплоты.

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определено время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится 
до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012). Для расчёта времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

| , |  |
| --- | --- |

где:

|  | - | внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время в часах, после наступления исходного события, 0С; |
| --- | --- | --- |
|  | - | время, отсчитываемое после начала исходного события, ч; |
|  | - | температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, 0С; |
|  | - | температура наружного воздуха, усреднённая на периоде времени , 0С; |
|  | - | подача теплоты в помещение, Дж/ч; |
|  | - | удельные расчётные тепловые потери здания, Дж/(ч×0С); |
|  | - | коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч. |

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12 ⁰С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при  имеет следующий вид:

| , |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| где | - | внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 0С для жилых зданий). |  |

Расчёт проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха.

Если в результате аварии отключено несколько зданий, то определение времени, имеющегося в распоряжении на ликвидацию аварии или принятия мер по предотвращению развития аварии, производится по зданию, имеющему наименьший коэффициент аккумуляции.

Таблица 4. Расчёт допустимого времени устранения аварий и восстановления теплоснабжения Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО на осенне-зимний период 2024-2025 гг.

  - Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединённым к магистральным и распределительным теплопроводам

Результаты вероятности отказов работы системы теплоснабжения будет представлены 
в при последующей актуализации настоящей схемы.

Методика оценки надежности теплоснабжения представлена в Приложении 18.

В соответствии с п. 6.25 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»:

«способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [P], коэффициенту готовности [Кг], живучести [Ж]».

В соответствии с п. 6.26 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- системы СЦТ в целом Рсцт = 0,9*0,97*0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю осуществляется по следующему алгоритму:

1. Определяется путь передачи теплоносителя от источника до потребителя, 
по отношению к

которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном 
на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ0- средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети 
с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

- средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

- средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов (в соответствии с ГОСТ 27.002-09 «Надежность                        в технике») каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя, который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по

отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит                  к отказу все системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей                из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке , [1/час], где -протяженность каждого участка, [км]. И, таким образом, чем выше значение интенсивности отказов системы, тем меньше

вероятность безотказной работы. Параметр времени в этих выражениях всегда равен одному отопительному периоду, т.е. значение вероятности безотказной работы вычисляется как некоторая вероятность в конце каждого рабочего цикла (перед следующим ремонтным периодом).

Интенсивность отказов каждого конкретного участка может быть разной, но самое главное, она зависит от времени эксплуатации участка. В нашей практике для описания параметрической зависимости интенсивности отказов мы применяется зависимость 
от срока эксплуатации, следующего вида, близкая по характеру к распределению Вейбулла:

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра α: при α<1, она монотонно убывает, при α>1 - возрастает; при функция принимает вид λ(t)=λ0=Const.

λ0 - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Обработка значительного количества данных по отказам, позволяет использовать следующую зависимость для параметра формы интенсивности отказов:

На рисунке ниже приведён возможный вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует чёткое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

Рисунок – Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления).

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности абонентских установок определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°C, в промышленных зданиях ниже +8°С (СП 124.13330.2012«Тепловые сети»). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

где

- внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, °С;

- время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;

- температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;

- температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z, °С;

- подача теплоты в помещение, Дж/ч;

- удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч·°С);

- коэффициент аккумуляции помещения (здания)

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12°C при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при имеет следующий вид:

где

- t ва, внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12°C для жилых зданий);

7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка,

НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя. В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей используют эмпирическую зависимость для времени, необходимого для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

где,

abc, - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ

l c.з - расстояние между секционирующими задвижками, м;

D - условный диаметр трубопровода, м.

Расчет выполняется для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

- по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения 1.4

вычисляется допустимое время проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время

снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли (см. уравнение 1.7) и поток отказов (см. уравнение 1.8) участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры в +12°С:

- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента:

Таблица 7. Расчёт вероятности безотказной работы теплопроводов зоны действия ЕТО по каждой системе теплоснабжения Сельского поселения «Коткинский сельсовет» ЗР НАО

| Номер участка пути | Начальная камера участка | Конечная камера участка | Диаметр трубопровода на участке, м | Длина трубопровода на участке, км | Год прокладки трубопровода | Тип прокладки. трубопровода кладки (1-надземная; 2-подземная) | Продолжительность эксплуатации участка без капитального ремонта (реконструкции), лет | Частота (интенсивность) отказа участка, 1/час | Среднее время восстановления участка, час | Параметр потока отказов теплоснабжения при отказе участка, 1/час | Параметр потока отказов теплоснабжения накопленным итогом, 1/час | Вероятность безотказной работы пути относительно конечного потребителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Центральная котельная | ТК-1 | 0,090 | 0,133 | 2011 | 2 | 3 | 0,0000226 | 12,1 | 0,0000021 | 0,0001314 | 0,997 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Рисунок 2 – Сравнительный анализ фактической и нормативной вероятности безотказной работы (ВБР) тепловой сети по пути движения теплоносителя, в зоне действия котельной 
№ 1 ЕТО.

  - Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Развитие системы централизованного теплоснабжения позволит повысить надёжность централизованного теплоснабжения и достигнуть более высокого коэффициента надёжности 
за счёт повышения надёжности источника тепловой энергии, снижения доли ветхих сетей и т.д.

Согласно требованиям методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надёжности систем теплоснабжения, утверждённых приказом № 310 от 26 июля 2013 года Министерства регионального развития РФ, для оценки надёжности системы теплоснабжения используются следующие показатели:

1)	Показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии. Показатель надёжности электроснабжения источников тепловой энергии (Кэ) характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

Кэ = 1,0 - при наличии резервного электроснабжения;

Кэ = 0,6 - при отсутствии резервного электроснабжения.

2)	Показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии. Показатель надёжности водоснабжения источников тепловой энергии (Кв) характеризуется наличием 
или отсутствием резервного водоснабжения:

Кв = 1,0 - при наличии резервного водоснабжения;

Кв = 0,6 - при отсутствии резервного водоснабжения.

3)	Показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии. Показатель надёжности топливоснабжения источников тепловой энергии (Кт) характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

Кт = 1,0 - при наличии резервного топлив;

Кт = 0,5 - при отсутствии резервного топлива.

4)	Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии 
и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей. Показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчётным тепловым нагрузкам потребителей (Кб) характеризуется долей (%) тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

Кб = 1,0 - полная обеспеченность;

Кб = 0,8 - не обеспечена в размере 10% и менее;

Кб = 0,5 - не обеспечена в размере более 10%.

5)	Показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путём их кольцевания и устройств перемычек. показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путём их кольцевания и устройства перемычек (Кр), характеризуемый отношением резервируемой расчётной тепловой нагрузки 
к сумме расчётных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения поселений, городских округов, выраженный в %:

от 90% до 100% - Кр = 1,0;

от 70% до 90% включительно - Кр = 0,7;

от 50% до 70% включительно - Кр = 0,5;

от 30% до 50% включительно - Кр = 0,3;

менее 30% включительно - Кр = 0,2.

6)	Показатель технического состояния тепловых сетей Кс, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов, выражен отношением разности общей протяженности сети и протяженности ветхих сетей к общей протяженности сети;

7)	Показатель интенсивности отказов сетей теплоснабжения (ед./км в год). 
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк тс) определяется показатель надёжности тепловых сетей (Котк тс):

до 0,2 включительно - Котк тс = 1,0;

от 0,2 до 0,6 включительно - Котк тс = 0,8;

от 0,6 - 1,2 включительно - Котк тс = 0,6;

свыше 1,2- Котк тс = 0,5.

8)	Показатель интенсивности отказов теплового источника (Котк ит) Определяется, как среднее арифметическое Кэ, Кв, Кт. В зависимости от интенсивности отказов (Иотк ит) определяется показатель надёжности теплового источника (Котк ит):

до 0,2 включительно - Котк ит = 1,0;

от 0,2 до 0,6 включительно - Котк ит = 0,8;

от 0,6 - 1,2 включительно - Котк ит = 0,6.

9)	Показатель относительного аварийного недоотпуска тепла. В зависимости 
от величины относительного недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель надёжности (Кнед):

до 0,1% включительно - Кнед = 1,0;

от 0,1% до 0,3% включительно - Кнед = 0,8;

от 0,3% до 0,5% включительно- Кнед = 0,6;

от 0,5% до 1,0% включительно - Кнед = 0,5;

свыше 1,0% - Кнед = 0,2.

10)	Показатель готовности теплоснабжающих организаций (Кгот) к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель) базируется на показателях: укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом; оснащённости машинами, специальными механизмами и оборудованием; наличия основных материально-технических ресурсов; укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ;

В зависимости от полученных показателей надёжности Кэ, Кв, Кт и Ки, источники тепловой энергии оценены как:

- высоконадёжные - при Кэ = Кв = Кт = Ки = 1;

- надёжные - при Кэ = Кв = Кт = 1 и Ки = 0,5;

- малонадёжные - при Ки = 0,5 и при значении меньше 1 одного из показателей Кэ, Кв, Кт;

- ненадёжные - при Ки = 0,2 и/или значении меньше 1 у 2-х и более показателей Кэ, Кв, Кт.

В зависимости от полученных показателей надёжности тепловые сети оценены как:

- высоконадёжные - более 0,9;

- надёжные - 0,75-0,89;

- малонадёжные- 0,5-0,74;

- ненадёжные- менее 0,5.

Общая оценка надёжности системы теплоснабжения определена исходя из оценок надёжности источников тепловой энергии и тепловых сетей.

Таблица 5. Оценка основных показателей надежности системы теплоснабжения

Таблица 6. Показатели надежности системы котельной теплоснабжения ЖКУ МП ЗР «Севержилкомсервис»

11.6. Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру 
к распределению Вейбулла:

λ(t)=λ0(0.1τ)n-1,

где τ-срок эксплуатации участка, лет.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты: α= 0,8 при 1<τ≤3; 1 при 3<τ≤17; 0.5×e(τ/20) при τ>17.

Поскольку представленные статистические данные о технологических нарушениях, отсутствуют, то ориентировочное значение интенсивности отказов принимается равным 1/(год·км).

Значение интенсивности отказов λ(t) в зависимости от продолжительности эксплуатации τ при значении λ0=0,05 1/ (год км) представлены в таблице.

Таблица 7. Значение интенсивности отказов в зависимости от продолжительности эксплуатации

| Наименование показателя | Продолжительность работы участка теплосети, лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Значение коэффициента α, ед | 0,80 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,36 | 1,75 | 2,24 | 2,88 |
| Интенсивность отказов λ(t), 1/ (год км) | 0,079 | 0,0636 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,0641 | 0,099 | 0,1954 | 0,525 |

По настоящее время недоотпуск тепловой энергии из тепловых сетей не зафиксирован.

Приведённый объем годового недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии по состоянию на 2023 год составляет 0 % от годового отпуска тепловой энергии на нужды отопления совокупного потребителя (при этом нарушениями в подаче тепловой энергии, считается необеспечение необходимых параметров качества теплоносителей, поддерживаемых на границе раздела тепловых сетей в соответствии с договорными условиями).

Ожидаемая динамика изменения показателя при условии реализации мероприятий, учтённых в Главах 7 и 8, приведена в таблице ниже

Таблица 8. Значение интенсивности отказов в зависимости от продолжительности эксплуатации

| 2023-2028 | 2029-2024 | 2025-2030 |
| --- | --- | --- |
| от 0 % до 0 % | от 0 % до 0 % | от 0 % до 0 % |

По настоящее время недоотпуск тепловой энергии потребителям из тепловых сетей 
не зафиксирован.

Показатель является замещающим фактором по отношению к коэффициенту аварийности, который учитывает суммарное количество повреждений в сети вне зависимости от времени отключения потребительских систем (без учета сокращения фактического времени отключения системы теплоснабжения за счет использования резервных и временных линий подачи тепла 
и т.д.).

По настоящее время недоотпуск тепловой энергии из тепловых сетей не зафиксирован.

  - Предложения, обеспечивающие надёжность систем теплоснабжения

    - Применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

Применение рациональных тепловых схем, с дублированными связями, обеспечивающих готовность энергетического оборудования источников теплоты, выполняется на этапе их проектирования. При этом топливо-, электро- и водоснабжение источников теплоты, обеспечивающих теплоснабжение потребителей первой категории, предусматривается по двум независимым вводам от разных источников, а также использование запасов резервного топлива. Источники теплоты, обеспечивающие теплоснабжение потребителей второй и третей категории, обеспечиваются электро- и водоснабжением по двум независимым вводам от разных источников и запасами резервного топлива. Кроме того, для теплоснабжения потребителей первой категории устанавливаются местные резервные (аварийные) источники теплоты (стационарные или передвижные). При этом допускается резервирование, обеспечивающее в аварийных ситуациях 100%-ную подачу теплоты от других тепловых сетей. При резервировании теплоснабжения промышленных предприятий, как правило, используются местные резервные (аварийные) источники теплоты.

    - Установка резервного оборудования

При строительстве новых источников тепловой энергии необходимо предусмотреть установку резервных котлов, циркуляционных насосов в сетевом и котловом контурах, насосов исходной воды и подпиточных насосов, а также обеспечить резерв теплообменников.

    - Устройство резервных насосных станций

Установка резервных насосных станций не требуется.

Устройство резервных насосных станций не позволит существенно улучшить надёжность теплоснабжения в связи с особенностями существующих тепловых сетей.

    - Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть не предполагается.

    - Резервирование тепловых сетей смежных районов городского округа

Структурное резервирование разветвленных тупиковых тепловых сетей осуществляется делением последовательно соединенных участков теплопроводов секционирующими задвижками. К полному отказу тупиковой тепловой сети приводят лишь отказы головного участка и головной задвижки теплосети. Отказы других элементов основного ствола и головных элементов основных ответвлений теплосети приводят к существенным нарушениям ее работы, но при этом остальная часть потребителей получает тепло в необходимых количествах. Отказы на участках небольших ответвлений приводят только к незначительным нарушениям теплоснабжения, и отражается на обеспечении теплом небольшого количества потребителей. Возможность подачи тепла не отключённым потребителям в аварийных ситуациях обеспечивается использованием секционирующих задвижек. Задвижки устанавливаются по ходу теплоносителя в начале участка после ответвления к потребителю. Такое расположение позволяет подавать теплоноситель потребителю по этому ответвлению при отказе последующего участка теплопровода.

    - Установка баков-аккумуляторов

В установка аккумуляторных баков на источниках не планируется.

11.7.7 Описание изменений в показателях надежности теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, с учетом введенных 
в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей, и сооружений на них.

Изменения в предшествующий период актуализации данной схемы не выявлены.