Схема теплоснабжения

Сельского поселения

«Коткинский сельсовет» ЗР НАО

(актуализация на 2025 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесённых 
к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения

5.1.	Описание вариантов перспективного развития системы теплоснабжения 
(в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

5.2.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения

5.3.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

5.4.	Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Глава 5. Мастер-план развития системы теплоснабжения

  - Описание вариантов перспективного развития системы теплоснабжения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утверждённой в установленном порядке схеме теплоснабжения)

В настоящее время на территории Сельского поселения «Коткинский сельсовет» 
ЗР НАО эксплуатируются две отдельных и не связанных между собой котельных 
для обеспечения немногочисленных потребителей тепловой энергией.

- Первый вариант развития системы теплоснабжения.

- «Поставка, монтаж модульного здания и обвязка технологического оборудования для нужд котельной в с. Коткино»

В 2024 году планируется выполнить работы мероприятие «Поставка, монтаж модульного здания и обвязка технологического оборудования для нужд котельной в с. Коткино». Здание котельной построено в 1979 году, износ составляет 100%.

Здание передано в хозяйственное ведение МП ЗР «Севержилкомсервис» 
на основании постановления Администрации муниципального района «Заполярный район» Ненецкого автономного округа от 02.11.2017 № 206п.

Проведение данных работ позволит соблюдать требования норм и правил при эксплуатации промышленных зданий.

Стоимость мероприятия определена на основании коммерческих предложений: 
37 550,0 тыс. рублей.

Срок реализации мероприятия: 2024 гг. Мероприятие выполнено.

- «Строительство центральной котельной и тепловых сетей в с. Коткино»

В 2024 году проектная документация и результаты инженерных изысканий прошли государственную экспертизу. Номер заключения экспертизы 83-1-13-031103-2024 
от 19.06.2024.

Результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов.

Техническая часть проектной документации соответствует требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим требованиям, требованиям 
в области охраны окружающей среды, требованиям к обеспечению надежности 
и безопасности электроэнергетических систем, заданию застройщика на проектирование, результатам инженерных изысканий.

В 2025 году проведена проверка достоверности определения сметной стоимости. Получено положительное заключение № 83-1-1-2008339-2025 от 19.02.2025.

Проектная документация в части определения сметной стоимости объекта капитального строительства достоверна проектным решениям и требованиям действующих нормативных документов в области сметного нормирования 
и ценообразования.

Стоимость реализации данного мероприятия составляет 240 249,61 тыс. рублей 
(в ценах III кв. 2024 г.).

В результате строительства котельной и тепловых сетей, планируется подключить следующих потребителей:

- жилые дома по ул. Центральная д. 1, ул. Центральная д. 5, 
ул. Центральная д. 6, ул. Центральная д. 6а, ул. Центральная д. 8, ул. Центральная д. 10, 
ул. Центральная д. 7  ул. Центральная д. 126,  ул. Центральная д. 12, ул. Центральная д. 9,  ул. Центральная д. 14, ул. Центральная д. 16, ул. Центральная д. 15, ул. Центральная д. 18, ул. Центральная д. 11,  ул. Центральная д. 18а,  ул. Центральная д. 24,  ул. Центральная 
д. 21, ул. Центральная д. 23, ул. Центральная д. 27, ул. Центральная д. 25, ул. Центральная д. 28,  ул. Центральная д. 29,  ул. Центральная д. 28А,  ул. Центральная д. 30, 
ул. Центральная д. 31, ул. Центральная д. 35, ул. Колхозная д. 1, ул. Колхозная д. 3, 
ул. Колхозная д. 2,  ул. Колхозная д. 4, ул. Колхозная д. 5,  ул. Колхозная д. 6, 
ул. Колхозная д. 8,  ул. Колхозная д. 7;

- здание правления СПК РК "Сула" ул. Центральная д. 19, здание почты РФ 
ул. Центральная д. 33

Нагрузка составит 0,33 Гкал/ч.

Также рассматриваются следующие перспективные потребители:

- жилые дома по ул. Колхозная д. 13, ул. Колхозная д. 11, ул. Колхозная д. 14, 
ул. Колхозная д. 18, ул. Колхозная д. 12, ул. Колхозная д. 16, ул. Колхозная д. 18А, 
ул. Колхозная д. 22А, ул. Колхозная д. 20, ул. Колхозная д. 22, ул. Колхозная д. 19, 
ул. Колхозная д. 21, ул. Колхозная д. 15, ул. Колхозная д. 12А;

- дом культуры ул. Школьная д. 1 А, столовая ул. Колхозная д. 10, магазин 
ул. Школьная д. 1, общественная баня ул. Колхозная д. 17.

Нагрузка составит 0,23 Гкал/ч.

Общая нагрузка на котельную составит: 0,57 Гкал/ч.

Заказчиком разработки проектной документации, инженерных изысканий сметной документации выступило в МКУ ЗР «Северное».

- «Реконструкция тепловой сети в с. Коткино (увеличение пропускной способности участка сети от ТК1 до ТК4)»

Предусматривается увеличение пропускной способности на участке сети от ТК 1 до ТК4 по ул. Центральная с 21 т/ч до 38 т/ч теплоносителя.

Стоимость реализации мероприятия по увеличению пропускной способности составляет 4 261,4 тыс. рублей без НДС (определена на основании локального ресурсного сметного расчета в текущем (базисном) уровне цен на 1 кв. 2025 г. на сумму 4 856,3 тыс. рублей с НДС с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2028 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ).

Период реализации мероприятия и ввод в эксплуатацию реконструируемого объекта 2025-2027 год.

- «Реконструкция тепловой сети в с. Коткино (увеличение протяженности участка сети от ТК4 до ИЖД по ул. Лесная и ул. Новая)»

Предусматривается увеличение протяжённости тепловой сети от центральной котельной по ул. Центральная, ул. Лесная и ул. Новая.  Общая протяжённость до начала реализации мероприятия составляет 3,83 км, после реализации мероприятия 4,26 км. Увеличением присоединённой нагрузки 0,1 Гкал/час.

Стоимость реализации мероприятия по увеличению протяженности составляет 4 612,034 тыс. рублей без НДС (определена на основании локального ресурсного сметного расчета в текущем (базисном) уровне цен на 1 кв. 2025 г. на сумму 5 255,9 тыс. рублей 
с НДС с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2028 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ).

Период реализации мероприятия и ввод в эксплуатацию реконструируемого объекта 2025-2027 год.

- Второй вариант развития системы теплоснабжения

Генеральным планом поселения предусматривается развитие системы теплоснабжения. В градостроительном документе не предусмотрены этапы, сроки 
и стоимости выполнения работ. Отсутствуют документы по обоснованию стоимости предлагаемых мероприятий.

  - Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития системы теплоснабжения

Не проводилось.

  - Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития системы теплоснабжения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей

Выбор какого-либо другого или дополнительного приоритетного варианта развития системы теплоснабжения в настоящее время не требуется.

Первостепенно необходимо выполнить реконструкцию здания центральной котельной для обеспечения безопасной и надёжной эксплуатации с реконструкцией тепловой сети, а также строительство новой котельной и тепловой сети.

  - Описание изменений в мастер-плане развития системы теплоснабжения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Включены мероприятия по проведению реконструкции источников тепловой энергии.

В 2023 году выполнено мероприятие по реконструкции тепловых сетей котельной 
в с. Коткино (подключение в районе дома по ул.  Центральная 60 А).

В 2024 году выполнено:

-  поставка и монтаж модульного здания;

- устройство системы видеонаблюдения в котельной № 1 в с. Коткино;

- реконструкция тепловой сети котельной № 1 в с. Коткино (участок сети от ДК

- до ул. Колхозная).