Схема теплоснабжения

Сельского поселения

«Юшарский сельсовет» ЗР НАО

(актуализация на 2025 г.)

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению 
и (или) модернизации источников тепловой энергии

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесённых к государственной тайне», не содержится.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

7.1.	Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения

7.2.	Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется 
в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

7.3.	Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

7.4.	Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

7.5.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

7.6.	Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической 
и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих 
и перспективных тепловых нагрузок

7.7.	Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных 
с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

7.8.	Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных 
по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

7.9.	Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

7.10.	Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

7.11.	Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки городского округа малоэтажными жилыми зданиями

7.12.	Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского округа

7.13.	Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

7.14.	Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории городского округа

7.15.	Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

7.16.	Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии 
за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение источников тепловой энергии

7.17.	Обоснование покрытия перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

7.18.	Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

7.19.	Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии 
по присоединенной нагрузке

7.20.	Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Действующая котельная в п. Каратайка Ненецкого автономного округа на жидком топливе отапливает южную и центральную часть п. Каратайка.

Другая часть п. Каратайка (западная и северная) пользуется печным отоплением на угле. 
У действующей котельной не хватит мощности охватить полностью теплоподачей п. Каратайка.

Строительство модульной котельной в северо-западной части п. Каратайка позволит подключить частные жилые дома, здание аэропорта, здание общественной бани, здание гаража 
на 5 ед. техники с пожарным боксом, гараж СПК «Дружба народов», в перспективе 
и многоквартирные дома, а также снизить расход топлива и эксплуатационные затраты.

Планируемая мощность котельной составит 1,6 МВт.

Первоочередные мероприятия:

- Модернизация существующей центральной котельной 
в п. Каратайка (автоматизация).

Мероприятие направлено на снижение эксплуатационных затрат, регулирование температурного режима тепловой сети в зависимости от погодных условий без учёта человеческого фактора. Планируется внести изменения в систему управления технологическими процессами. Выполнить установку дополнительных предохранительных и защитных устройств, а также приборов контроля. Стоимость мероприятий определена на основании локального сметного расчёта.

Срок реализации мероприятия – 202_ год.

Стоимость реализации _______ тыс. рублей.

2. Замена котла и горелки КВа-1-74 ЛЖ в котельной п. Каратайка.

Котел КВа-1,74 ЛЖ заводской № 21349 введён в эксплуатацию в 2015 году. Срок полезного использования составляет не менее 10 лет. Учитывая, что в процессе эксплуатации неоднократно производились ремонты, связанные с прогоранием внутренних поверхностей нагрева, необходима его замена на новый котёл.

Стоимость реализации мероприятия составляет 5 183,5 тыс. рублей без НДС, определена на основании локального ресурсного сметного расчета с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2028 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

Срок реализации мероприятия – 2027-2028 гг.

Стоимость реализации – 5 183,5 тыс. рублей (без НДС).

- Замена расходной емкости (установка утепленной емкости 25 куб. м) в котельной 
п. Каратайка.

Мероприятие направлено на модернизацию существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа. По имеющимся данным, год ввода в эксплуатацию существующей накопительной емкости подпиточной воды 2008.  Таким образом, за более чем 15-ти летний срок эксплуатации физический износ составляет более 90 %.

Предполагается поставка утепленного резервуара объемом 25 куб. м. 
со встроенным теплообменником. Реализация мероприятия позволит снизить эксплуатационные расходы и общий уровень износа технологического оборудования.

Срок реализации мероприятия – 2025 г.

Стоимость реализации мероприятия составляет 2 837,793 тыс. рублей с НДС (2 364,828 тыс. рублей без НДС).

- Проектирование и строительство новой котельной с тепловыми сетями.

Планируется выполнить проектирование и строительство модульной котельной в северо-западной части п. Каратайка. Мероприятие позволит подключить частные жилые дома, здание аэропорта, здание общественной бани, здание гаража на 5 ед. техники с пожарным боксом, гараж СПК «Дружба народов», в перспективе и многоквартирные дома, а также снизить расход топлива и эксплуатационные затраты.

Срок реализации мероприятия – 202_ год.

Стоимость реализации –  __________тыс. рублей.

  - Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения (технологического присоединения) теплопотребляющей установки к существующей системе централизованного теплоснабжения исходя из недопущения увеличения совокупных расходов в такой системе централизованного теплоснабжения

Согласно статье 14 ФЗ № 190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей к потребителям тепловой энергии, в том числе застройщиков к системе теплоснабжения, осуществляется в порядке установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учётом особенностей, предусмотренных ФЗ № 190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения, на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии утвержденной в установленном порядке в инвестиционной программе, теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации,  мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением 
о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке 
и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение, 
о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. 
В случае если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении 
в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик вправе потребовать возмещения убытков причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган, с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация 
или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений 
в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются 
в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом
 в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

•	значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

•	малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

•	отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент 
и в рассматриваемой перспективе;

•	использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения.

В соответствии с требованиями п. 15 ст. 14 ФЗ № 190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов». Следовательно, использование индивидуальных поквартирных источников тепловой энергии не ожидается в ближайшей перспективе.

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления, при условии получения технических условий от газоснабжающей организации.

  - Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется 
в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии отсутствуют. Строительство новых источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии актуализированной схемой теплоснабжения не предусматривается.

  - Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести 
к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта 
к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем 
году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой 
и электрической энергии, участвующие в теплоснабжении Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО отсутствуют.

  - Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

В перспективе, строительство источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок на территории Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО 
не планируется, ввиду низкой и непостоянной возможной электрической и тепловой нагрузки, которую можно подключить к источнику комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, что приводит к значительным затратам на строительство и дальнейшую эксплуатацию подобной установки. Таким образом, строительство источников тепловой энергии 
с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии экономически не обосновано.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой 
и электрической энергии, участвующие в теплоснабжении Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО отсутствуют.

  - Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Предложения по переоборудованию действующих источников тепловой энергии 
в источники комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в Сельские поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО отсутствуют.

  - Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

В пределах рассматриваемой перспективы не предполагается изменение зон действия существующих источников тепловой энергии.

  - Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой 
и электрической энергии, участвующие в теплоснабжении Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО, отсутствуют.

Настоящей схемой не планируется перевод в котельных в пиковый режим.

  - Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой 
и электрической энергии, участвующие в теплоснабжении Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО отсутствуют.

  - Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Настоящей схемой не предполагаются мероприятия для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных с передачей тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии:

  - Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки городского округа малоэтажными жилыми зданиями

В зонах застройки Сельского поселения «Юшарский сельсовет» ЗР НАО малоэтажными жилыми зданиями с плотностью тепловой нагрузки ниже 0,01 Гкал/га предусматривается индивидуальное теплоснабжение.

  - Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения городского округа

В территориальном делении муниципального района «Заполярный район» отсутствуют городские округа.

Обоснование перспективного баланса тепловой мощности источников тепловой энергии 
СП «Юшарский сельсовет» ЗР НАО представлено в п. 4.1. Главы 4.

  - Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Внедрение данных мероприятий нецелесообразно ввиду высокой стоимости и больших сроков окупаемости.

  - Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах 
на территории городского округа

В территориальном делении муниципального района «Заполярный район» отсутствуют городские округа.

Новые производства, планируемые к строительству в зонах действия существующих источников, могут перспективно могут быть обеспечены тепловой энергией.

Планируемые к строительству производства, расположенные вне зон действия существующих источников, должны обеспечиваться тепловой энергией от собственных источников.

  - Результаты расчётов радиуса эффективного теплоснабжения

Согласно статье 2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

При расчетах были использованы полуэмпирические соотношения, полученные в результате анализа структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения.

В основу расчета были положены полуэмпирические соотношения, которые представлены в «Нормах по проектированию тепловых сетей», изданных в 1938 году. Для приведения указанных зависимостей к современным условиям была проведена дополнительная работа по анализу структуры себестоимости производства и транспорта тепловой энергии в функционирующих в настоящее время системах теплоснабжения. В результате этой работы были получены эмпирические коэффициенты, которые позволили уточнить имеющиеся зависимости и применить их для определения минимальных удельных затрат при действующих в настоящее время ценовых индикаторах.

Радиус эффективного теплоснабжения должен обеспечивать эффективность транспорта тепловой энергии от точки присоединения к существующей тепловой сети до подключаемого потребителя и экономическую целесообразность прокладки новых участков тепловых сетей. Для удобства введем следующие условные обозначения:

a - критерий, характеризующий эффективность транспорта тепловой энергии от точки присоединения к существующей тепловой сети до подключаемого потребителя;

b - показатель (критерий), характеризующий целесообразность возведения новых участков тепловой сети для присоединения нового потребителя с экономической точки зрения.

Критерий, а, определяется по формуле:

а =П% нов. уч. т/с/ П% сущ. с-мы тсн  ;

где:

П% сущ. с-мы тсн - уровень потерь тепловой энергии в тепловых сетях в существующей системе теплоснабжения, %;

П% нов. уч. т/с - уровень потерь тепловой энергии на вновь прокладываемом участке тепловой сети, %.

Уровень потерь тепловой энергии на вновь прокладываемом участке тепловой сети принимается не более 10% от доли потерь к отпуску существующей системы теплоснабжения.

Присоединение нового потребителя тепловой энергии неизбежно приводит не только к увеличению полезного отпуска и отпуска тепловой энергии в сеть, но и к увеличению потерь тепловой энергии в тепловых сетях.

При формировании тарифа на тепловую энергию, для каждой системы теплоснабжения производится расчет и утверждение нормативных потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям, т.е. в тариф, заложен определенный уровень потерь тепловой энергии (как в абсолютных величинах, так и в процентном отношении к отпуску тепловой энергии в сеть). Поэтому, с экономической точки зрения, присоединение нового потребителя тепловой энергии будет целесообразным лишь в том случае, если потери тепловой энергии, возникающие на участке вновь прокладываемой тепловой сети, не приведут к увеличению уровня потерь тепловой энергии (в процентном отношении к отпуску тепловой энергии в сеть) в целом по данной системе теплоснабжения. Из этого следует, что расстояние от потребителя до ближайшей точки присоединения к существующей тепловой сети должно быть таким, чтобы отношение потерь тепловой энергии на данном участке тепловой сети к сумме полезного отпуска и потерь тепловой энергии на данном участке тепловой сети не превышало величину потерь, утвержденную при формировании тарифа. В противном случае присоединение нового потребителя приведет к снижению эффективности процесса транспорта тепловой энергии и убыткам 
для энергоснабжающей организации. Таким образом, экономический эффект в результате присоединения нового потребителя прямо пропорционален увеличению полезного отпуска тепловой энергии и обратно пропорционален увеличению потерь тепловой энергии в сетях.

Для обеспечения эффективности транспорта тепловой энергии необходимо обеспечить выполнение следующих условий:

а → min;

а ≤ 0,5.

При а=0,5 - радиус эффективного теплоснабжения принимает максимально допустимое значение.

Алгоритм расчета эффективного радиуса теплоснабжения при условии а=0,5:

- определение оптимального диаметра подводящего трубопровода Dоптим., обеспечивающего требуемый расход теплоносителя для обеспечения теплоснабжения потребителя, мм;

Dоптим=2∙Sсечπ , м;

Если задаться оптимальной скоростью теплоносителя и, зная его расход, можно вычислить площадь поперечного сечения трубопровода:

Sсеч=GрасчVопт, м2;

Расчётный расход теплоносителя находится по формуле:

Gрасч=Qрасч∙1000с∙t1-t2, тч;

где с - теплоемкость теплоносителя, для воды с = 1 ккал/кг∙˚С;

t1 и t2- температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах в соответствии с температурным графиком при расчетной температуре наружного воздуха,ºС.

- определение годового объема потребления тепловой энергии присоединяемым потребителем Qпотр., Гкал/год;

Qпотр=Qрасч∙T∙tвн-tо.п.tвн-tрасч, Гкал ;

T – число часов работы системы теплоснабжения.

tвн - температура внутри помещения.

tо.п.– средняя температура наружного воздуха за отопительный период.

tрасч– расчётная температура наружного воздуха.

- определение максимально допустимых потерь тепловой энергии по вновь прокладываемому участку тепловой сети Qпот.max, при которых выполняется условие: а=0,5, Гкал/год;

Qпот.max=Qпотр∙П%нов.уч тс1-П%нов.уч тс, Гкал ;

kсущ – процент потерь к отпуску существующей системы теплоснабжения.

- определение максимально допустимой длины L1max вновь прокладываемого участка тепловой сети при оптимальном диаметре подводящего трубопровода, при которой величина потерь тепловой энергии на данном участке не превышает Qпот.max , м.

Таким образом, эффективный радиус теплоснабжения, обеспечивающий эффективность транспорта тепловой энергии от точки присоединения к существующей тепловой сети до подключаемого потребителя, не должен превышать значение L1max.

При определении радиуса эффективного теплоснабжения также следует учитывать затраты на прокладку новых участков тепловой сети для присоединения нового потребителя. При условии того, что нормативный срок эксплуатации трубопроводов тепловых сетей составляет 25 лет, срок окупаемости инвестиций в строительство новых участков тепловой не должен превышать 15 лет. Окупаемость инвестиций обеспечивается отличием индекса прироста потерь тепловой энергии в тепловых сетях от индекса прироста отпуска тепловой энергии в сеть, обусловленных присоединением нового потребителя.

b=Tокрасч/Tокmax;

Таким образом, показатель b, характеризующий целесообразность возведения новых участков тепловой сети для присоединения нового потребителя с экономической точки зрения можно определить, как отношение простого срока окупаемости инвестиций к максимально допустимому сроку окупаемости (15 лет). При этом возведения новых участков тепловой сети будет целесообразным с экономической точки зрения в том случае, если показатель b не превышает 1, т.е. выполняются следующие условия:

b → min;

b ≤ 1.

При b=1 радиус эффективного теплоснабжения принимает свое максимальное значение.

При b>1 присоединение потребителя к существующей системе теплоснабжения считается экономически необоснованным.

Таким образом, объем инвестиций в строительство новых участков тепловой сети не должен превышать сумму. Из условия окупаемости инвестиций в строительство новых участков тепловой сети за период не более 15 лет рассчитывается максимальная протяженность трубопроводов

Алгоритм расчета эффективного радиуса теплоснабжения при условии b=1:

При условии b=1 срок окупаемости инвестиций в строительство новых участков тепловой сети составит 15 лет.

1. Определение максимально допустимого объема инвестиций в строительство новых участков тепловой сети для присоединения нового потребителя Иmax, срок окупаемости которых составит 15 лет:

Иmax=Qпотр∙П%сущ сист тс-П%нов.уч.тс∙Ток∙Ттэ , руб.

Ток– срок амортизации тепловых сетей.

Ттэ– тариф на тепловую энергию.

2. Определение максимальной длины вновь прокладываемого участка тепловой сети L2max в двухтрубном исчислении при оптимальном диаметре подводящего трубопровода, который возможно проложить при объеме инвестиций, не превышающем Иmax, м.

L2max=ИmaxЦтр-да, м ;

Цтр-да – Стоимость прокладки 1 метра трубопровода в ППУ изоляции.

В таблицах ниже представлены результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения для источников тепловой энергии. Для определения характера зависимости эффективного радиуса теплоснабжения от величины подключаемой нагрузки, расчет проведен для различных нагрузок в диапазоне от 0,1 до 1,5 Гкал/ч. Таким образом, каждой величине подключаемой нагрузки соответствует свое значение радиуса от точки подключения, на котором теплоснабжение подключаемого потребителя/потребителей было бы эффективным.

Значение радиуса эффективного теплоснабжения для промежуточных значений величин подключаемой нагрузки, не указанных в таблицах, может быть вычислено путём интерполяции.

Таблица 1. Результаты расчёта радиуса эффективного теплоснабжения для существующих источников, м

| Наименование котельной |  | Нагрузка потребителя, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| Котельная № 1 | L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная № 2 | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии 
за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учётом введённых в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение источников тепловой энергии

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, мероприятия 
по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии не проводились.

Планируется выполнить проектирование и строительство модульной котельной в северо-западной части п. Каратайка. Мероприятие позволит подключить частные жилые дома, здание аэропорта, здание общественной бани, здание гаража на 5 ед. техники с пожарным боксом, гараж СПК «Дружба народов», в перспективе и многоквартирные дома, а также снизить расход топлива и эксплуатационные затраты.

Дополнительно предлагается:

- Замена расходной емкости (установка утепленной емкости 25 куб. м) 
в котельной п. Каратайка.

Мероприятие направлено на модернизацию существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа. По имеющимся данным, год ввода в эксплуатацию существующей накопительной емкости подпиточной воды 2008.  Таким образом, за более чем 15-ти летний срок эксплуатации физический износ составляет более 90 %.

Предполагается поставка утепленного резервуара объемом 25 куб. м. 
со встроенным теплообменником. Реализация мероприятия позволит снизить эксплуатационные расходы и общий уровень износа технологического оборудования.

Срок реализации мероприятия – 2025 г.

Стоимость реализации мероприятия составляет 2 837,793 тыс. рублей с НДС (2 364,828 тыс. рублей без НДС).

- Замена котла и горелки КВа-1-74 ЛЖ в котельной п. Каратайка.

Котел КВа-1,74 ЛЖ заводской № 21349 введён в эксплуатацию в 2015 году. Срок полезного использования составляет не менее 10 лет. Учитывая, что в процессе эксплуатации неоднократно производились ремонты, связанные с прогоранием внутренних поверхностей нагрева, необходима его замена на новый котёл.

Стоимость реализации мероприятия составляет 5 183,5 тыс. рублей без НДС, определена на основании локального ресурсного сметного расчета с применением индексов-дефляторов, рассчитанных по прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2028 года Министерства экономического развития Российской Федерации: дефлятору ИПЦ.

Срок реализации мероприятия – 2027-2028 гг.

Стоимость реализации – 5 183,5 тыс. рублей (без НДС).

- Модернизация существующей центральной котельной 
в п. Каратайка (автоматизация).

Мероприятие направлено на снижение эксплуатационных затрат, регулирование температурного режима тепловой сети в зависимости от погодных условий без учёта человеческого фактора. Планируется внести изменения в систему управления технологическими процессами. Выполнить установку дополнительных предохранительных и защитных устройств, а также приборов контроля. Стоимость мероприятий определена на основании локального сметного расчёта.

Срок реализации мероприятия – 202_ год.

Стоимость реализации _________ тыс. рублей.

  - Обоснование покрытия перспективной тепловой нагрузки, не обеспеченной тепловой мощностью

Недостаточная мощность существующей котельной.

  - Максимальная выработка электрической энергии на базе прироста теплового потребления на коллекторах существующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Действующие источники тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой 
и электрической энергии, участвующие в теплоснабжении Сельское поселение «Юшарский сельсовет» ЗР НАО, отсутствуют.

  - Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии по присоединённой нагрузке

В перспективе развития предполагается выполнение следующих мероприятий 
на источниках тепловой энергии:

- Выполнение мероприятий по снижению физического износа и модернизации оборудования котельной № 1.

- Строительство новой котельной мощностью не менее 1,6 МВт.

Определение перспективных режимов загрузки источников тепловой энергии 
по присоединённой нагрузке Сельское поселение «Юшарский сельсовет» ЗР НАО после реализации вышеописанных мероприятий, представлено в п. 4.1. Главы 4.

  - Определение потребности в топливе и рекомендации по видам используемого топлива

Годовая потребность в топливе по источникам тепловой энергии приведена в Главе 10.